ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

##### ÍNDICE DE REVISÕES

| # REV. | # DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ORIGINAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # ORIGINAL | # REV. A | # REV. B | # REV. C | # REV. D | # REV. E | # REV. F |
| # DATA: |  | # 02-02-2023 | # 12-09-2024 |  |  |  |  |  |
| # EXECUÇÃO: |  | # ALBERTO | # AFONSO |  |  |  |  |  |
| # VERIFICAÇÃO: |  | # ALBERTO | # ALBERTO |  |  |  |  |  |
| # APROVAÇÃO: |  | # IOLANDO | # IOLANDO |  |  |  |  |  |

- DEFINIÇÕES

  - CONVERSOR/ESTABILIZADOR DE TENSÃO 24VDC - 24VDC 120W É UM DISPOSITIVO UTILIZADO PARA ESTABILIZAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS QUE OPERAM COM NÍVEL DE TENSÃO 24 VDC, AUXILIANDO TAMBÉM NA SUA PROTEÇÃO.

- OBJETIVO

  - Esta especificação técnica tem por objetivo definir os critérios e fixar as condições exigíveis para compra de conversor/estabilizador de tensão 24VDC - 24VDC 120W. O dispositivo em epígrafe será utilizado para proteger alguns equipamentos elétricos (modens, conversores de volume etc.) nas instalações do sistema de distribuição de gás natural da SERGAS.

- NORMAS E CÓDIGOS

  - O projeto, a fabricação e a construção do conversor/estabilizador de tensão 24VDC - 24VDC 120W deverão seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de aplicação e instalação a ser requerida.

    - Brasileiras

      - ABNT NBR 14136.

    - Internacionais

      - Não aplicável.

  - Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados e resolvidos em comum acordo com a SERGAS.

- CARACTERÍSTICAS GERAIS

  - O Gás Natural a ser fornecido tem as seguintes características:

    - Não aplicável.

  - REQUISITOS GERAIS PARA O FORNECIMENTO DO CONVERSOR/ESTABILIZADOR DE TENSÃO 12VDC - 12VDC 100W

    - Montagem: Trilho DIN.

    - Faixa de Tensão de Entrada: 18 VDC a 36 VDC.

    - Tensão de Saída: 24 VDC (opcionalmente ajustável).

    - Potência Nominal Mínima: 120W (5 Adc).

    - Faixa mínima de temperatura de operação: 0ºC a 60ºC.

    - Arrefecimento por convecção de ar ou ventilação forçada, projetada para operação dentro de painel elétrico fechado.

    - Isolação mínima entre terminais de entrada e saída: 1000 VDC.

    - Proteção contra curto-circuito, sobrecarga, sobretensão e polaridade reversa.

    - Eficiência mínima de 80%.

    - Dois pares de terminais de saída (para ligação de 02 equipamentos).

    - Dimensões máximas: 90 mm (Largura) x 180 mm (Altura) x 180 mm (profundidade).

- OUTROS REQUISITOS DO CONVERSOR/ESTABILIZADOR DE TENSÃO 24VDC - 24VDC 120W

  - CERTIFICAÇÃO

    - Todos os Manômetros devem

    - INMETRO.

  - GARANTIAS E ASSISTÊNCIA

    - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos ou falhas

    - Suporte e Assistência Técnica no Brasil

- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO

  - A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue;

  - O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;

  - A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega do material;

  - O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constante da Nota Fiscal.

  - Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia;

  - O aceite do(s) produto(s) se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS.

- ANEXOS

  - Não aplicável.