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1. DEFINIÇÕES
1.1. Modem wifi-serial para telemetria, consiste em um dispositivo com hardware e software integrados (embarcado) para fornecer serviços de rede para transferência contínua e remota de dados coletados. 
2. OBJETIVO
2.1. Definir os critérios que orientam o fornecimento de modem wifi-serial para telemetria, além de estabelecer mecanismos e procedimentos que visam garantir a conformidade com as normas aplicáveis.
3. NORMAS E CÓDIGOS
3.1. O projeto, a fabricação e a construção do modem wifi-serial para telemetria deverão seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de aplicação e instalação a ser requerida.

3.1.1. Brasileiras

3.1.1.1. Não se aplica.
3.2. Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados pelo fornecedor e resolvidos em comum acordo com a Gerência de Operação e Manutenção da SERGAS.
4. CARACTERÍSTICAS GERAIS
4.1. REQUISITOS GERAIS PARA O FORNECIMENTO DO MODEM WIFI-SERIAL PARA TELEMETRIA

4.1.1. Modem wifi x serial.

4.1.2. Interface wifi (protocolo 802.11).

4.1.3. Interface serial: RS232 e RS-485.
4.1.4. Tensão de alimentação elétrica: 10 a 24 Vcc, ou faixa mais ampla.

4.1.5. Temperatura de operação: 10°C a 60°C, ou faixa mais ampla. 

4.1.6. Características físicas:

4.1.6.1.  Indicação visual local de energização, de conexão à rede wifi e de abertura do socket. 

4.1.6.2. Dimensões máximas (C x L x A): 100x100x40 mm.
4.1.6.3. Fechamento assegurado por dispositivo de trava mecânica ou parafuso.
4.1.7. Configuração via software proprietário ou via web browser.
4.1.8. Operação no modo estação (Station).

4.1.9. Protocolos de segurança Wifi contemplados: WEP e WPA2.

4.1.10. Configuração DHCP ou IP fixo.

4.1.11. Velocidade configurável: de 9.600 a 115.200 bps. 

4.1.12. Pacote de dados configurável: Bits de dados, bit de paridade e bit de parada.
4.1.13. Modos do protocolo de conexão: TCP-Cliente e TCP-Servidor.

4.1.14. IP e porta remotos configuráveis.
4.1.15. Capacidade de gerenciar operações de comunicação através de protocolos cliente-servidor MODBUS RTU.
4.1.16. Capacidade de estabelecer comunicação com qualquer computador de vazão e conversor de volume de qualquer modelo, marca ou fabricante.
4.1.17. Restabelecimento das configurações de fábrica via interruptor físico ou virtual.
4.1.18. Fornecimento incluso de antena com conector padrão SMA. 

5. OUTROS REQUISITOS DO MODEM WIFI-SERIAL PARA TELEMETRIA
5.1. CERTIFICAÇÃO
5.1.1. Todos os Manômetros devem 

5.1.2. Manual do usuário, em idioma português ou inglês.

5.2. GARANTIAS E ASSISTÊNCIA
5.2.1. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos ou falhas 
5.2.2. Suporte e Assistência técnica no Brasil
6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO
6.1. A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue;

6.2. O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;

6.3. A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega do material;

6.4. O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constante da Nota Fiscal.

6.5. Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia;

6.6. O aceite do(s) produto(s) se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS;

7. ANEXOS

7.1. Não se aplica.
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