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1. DEFINIÇÕES 
1.1. Tubo metálico flexível de aço inoxidável é utilizado para promover a interligação de linhas de tubulação rígidas em montagens provisórias.

2. OBJETIVO
2.1. Esta especificação técnica tem por objetivo definir os critérios e fixar as condições exigíveis para compra de tubo metálico flexível de inoxidável. O material em epígrafe será utilizado para auxiliar nas atividades de manutenção a serem realizadas nas instalações do sistema de distribuição de gás natural da SERGAS.

3. NORMAS E CÓDIGOS
3.1. O projeto, a fabricação e a construção do tubo metálico flexível de inoxidável deverão seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de aplicação e instalação a ser requerida.
3.1.1. Brasileiras
3.1.1.1. Não aplicável.
3.1.2. Internacionais
3.1.2.1. ASME B1.20.1.
3.1.2.2. Seção IX do Código ASME para Caldeiras e Vasos de Pressão
3.2. Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados e resolvidos em comum acordo com a SERGAS.

4. CARACTERÍSTICAS GERAIS
4.1. O Gás Natural a ser fornecido tem as seguintes características:

	CARACTERÍSTICAS
	VALORES

	UMIDADE
	SECO

	PARTICULADO
	ISENTO

	DENSIDADE RELATIVA AO AR (20° C)
	0,62

	TEMPERATURA MÉDIA (° C)
	28

	VISCOSIDADE (CP)
	0,011

	PESO MOLECULAR
	17,8



4.2. REQUISITOS GERAIS PARA O FORNECIMENTO DE TUBO METÁLICO FLEXÍVEL DE AÇO INOXIDÁVEL
4.2.1. Conexões: sextavada com rosca macho NPT ASME B1.20.1;
4.2.2. Pressão máxima de operação: 35 bar à temperatura ambiente, ou superior;
4.2.3. Pressão de ruptura: 125 bar à temperatura ambiente, ou superior;
4.2.4. Faixa de temperatura de trabalho: -15ºC até 100ºC, ou melhor;
4.2.5. Fluido de trabalho: gás natural;
4.2.6. Extremidades em aço inoxidável AISI 316 soldadas, conforme Seção IX do Código ASME para caldeiras e vasos de pressão;
4.2.7. Núcleo interno corrugado em aço inoxidável AISI 316L;
4.2.8. Malha trançada de reforço em aço inoxidável AISI 316L.
4.2.9. Mola helicoidal flexível ao longo de todo o comprimento para proteção contra torção e dobramento, fabricada em aço inoxidável AISI 302, 304 ou 316.
4.2.10. Dimensões:
4.2.10.1. Tubo 01: Comprimento nominal: 1.000 milímetros | Diâmetro nominal: 1 polegada;
4.2.10.2. [bookmark: _Hlk165275879]Tubo 02: Comprimento nominal: 1.000 milímetros | Diâmetro nominal: 2 polegada;
4.2.10.3. Tubo 03: Comprimento nominal: 3.000 milímetros | Diâmetro nominal: 1/2 polegada;
4.2.10.4. Tubo 04: Comprimento nominal: 10.000 milímetros | Diâmetro nominal: 3/4 polegada;

5. OUTROS REQUISITOS DO TUBO METÁLICO FLEXÍVEL DE AÇO INOXIDÁVEL
5.1. CERTIFICAÇÃO
5.1.1. Todos os Manômetros devem 

5.1.1. Certificado de teste hidrostático com pressão de teste igual a 1,5 vezes a pressão máxima de operação à temperatura ambiente.

5.2. GARANTIAS E ASSISTÊNCIA
5.2.1. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos ou falhas 
5.2.2. Suporte e Assistência Técnica no Brasil

6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO
6.1. A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue;
6.2.  O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;
6.3. A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega do material;
6.4. O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constante da Nota Fiscal.
6.5. Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia;
6.6. O aceite do(s) produto(s) se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS.

7. ANEXOS
7.1. Não aplicável.
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