ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

##### ÍNDICE DE REVISÕES

| # REV. | # DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 C D E F G H I J K L M N | ORIGINAL Alterado o material para válvula de pressão e DA válvula de bloqueio para ZAMAC ou alumínio. Alterado o dispositivo de regulagem de pressão – item 4.1.1. Para interno e manual. Alteração de pintura de acordo com O ps_151: item 4.1.13. SOLICITADO manual de operação e manutenção: item 4.1.14. Alteração e inclusão referente aos itens 4.1.13, 4.1.14 e 4.1.15. Alterado o dispositivo de regulagem de pressão para externo e manual – item 4.1. Complementado especificação dos materiais do niple e DA válvula esfera – item 4.1.13. Atualizado o item 4.1.14, o padrão de pintura da válvula para cor cinza claro (MUNSELL n 6.5). Introduzido OS itens 2.1.1 e 2.1.2. REVISADO ESTRUTURA E FORMATAÇÃO ITEM 4.2.16 – ALTERADA A CONDIÇÃO DE PINTURA, PARA CONDIÇÃO 1 ITEM 4.2.14 – SUBSTITUÍDO NIPLE POR JOELHO 90° INCLUSÃO DOS ITENS 4.2.2 E 4.2.8. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # ORIGINAL | # REV. I | # REV. J | # REV. K | # REV. L | # REV. M | # REV. N |
| # DATA: |  | # 09/04/2013 | # 07/07/2017 | # 20/10/2017 | # 13/11/2018 | # 02/05/2023 | # 06/11/2023 | # 07/11/2024 |
| # EXECUÇÃO: |  | # GAZZANEO | # THIAGO | # GAZZANEO | # AFONSO | # GAZZANEO | # THIAGO | # DISLEY |
| # VERIFICAÇÃO: |  | # GUSTAVO | # GAZZANEO | # THIAGO | # JOÃO LUIZ | # JOÃO LUIZ | # THIAGO | # THIAGO |
| # APROVAÇÃO: |  | # GUSTAVO | # GUSTAVO | # VICTOR | # VICTOR | # IOLANDO | # VICTOR | THIAGO |

- DEFINIÇÕES

  - Regulador de pressão com dispositivo regulável de bloqueio por sobrepressão (opso) que possibilite ajustar a pressão de saída e a pressão de bloqueio por meio de dispositivos mecânicos manuais.

- OBJETIVO

  - Esta especificação técnica tem por objetivo definir os critérios e fixar as condições exigíveis para compra de regulador de pressão com dispositivo regulável de bloqueio por sobrepressão (OPSO). O material em epígrafe será utilizado para garantir o controle da pressão e a segurança operacional dos conjuntos de regulagem e medição (CRM) da SERGAS.

- NORMAS E CÓDIGOS

  - O projeto, a fabricação e a construção do regulador de pressão com dispositivo regulável de bloqueio por sobrepressão (OPSO) deverão seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de aplicação e instalação a ser requerida.

    - Brasileiras

      - Petrobras N-442.

    - Internacionais

      - ASME B1.20.1.

  - Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados e resolvidos em comum acordo com a SERGAS.

- CARACTERÍSTICAS GERAIS

  - O Gás Natural a ser fornecido tem as seguintes características:

| CARACTERÍSTICAS | VALORES |
| --- | --- |
| UMIDADE | SECO |
| PARTICULADO | ISENTO |
| DENSIDADE RELATIVA AO AR (20° C) | 0,62 |
| TEMPERATURA MÉDIA (° C) | 28 |
| VISCOSIDADE (CP) | 0,011 |
| PESO MOLECULAR | 17,8 |

  - REQUISITOS GERAIS PARA O FORNECIMENTO DO REGULADOR DE PRESSÃO de Primeiro Estágio para gás natural, pressão de entrada NA faixa de 2,5 a 18 bar, pressão de saída na faixa de 0,5 a 2,0 bar, vazão 50 m3/h de gás natural, dispositivo de regulagem da pressão de saída, dispositivo de bloqueio por sobrepressão AJUSTÁVEL (OPSO):

    - Dispositivo de regulagem da pressão de saída: externo e manual;

    - Dispositivo de regulagem do bloqueio por sobrepressão (OPSO): interno e manual;

    - Dispositivo indicador visual de bloqueio/desbloqueio (OPSO);

    - Rearme do bloqueio de sobrepressão (OPSO): manual;

    - Montagem: horizontal ou vertical;

    - Conexões de entrada e saída retas e alinhadas em 180°;

    - Sentido do fluxo: de baixo para cima ou da esquerda para direita (olhando-se para a válvula montada);

    - Tela de filtragem na entrada do regulador de pressão (inerente ao equipamento);

    - Conexão de entrada: rosca fêmea 1/2” NPT ASME B1.20.1;

    - Conexão de saída: rosca fêmea 1/2” NPT ASME B1.20.1;

    - Distância máxima entre conexões de entrada e saída: 150 mm;

    - Temperatura de trabalho: - 20°C a + 60°C;

    - Faixa da pressão de saída: 0,5 a 2,0 bar (ajustada de fábrica em 0,8 bar)

    - Faixa de pressão de bloqueio: 0,5 a 2,5 bar (ajustada de fábrica em 1,2 bar);

    - Materiais: corpo e tampa da válvula de pressão e da válvula de bloqueio em ZAMAC ou alumínio, obturador e diafragma em borracha;

    - Incluir na montagem do equipamento um dispositivo para conexão de manômetro digital para aferição da pressão de saída, composto de Joelho 90° DN ¼” NPT, válvula esfera de inox ou latão DN ¼” NPT fêmea e plug sextavado de latão DN ¼” NPT;

    - Incluir montado no equipamento dispositivo para promover o tamponamento do corpo do bloqueio por sobrepressão (OPSO), composto de plugue sextavado de latão DN 1/8” NPT;

    - Corpo da válvula: Tinta de fundo conforme norma PETROBRAS N-442, condição 1, pintura de acabamento na cor Cinza Claro (Notação Munsell N 6.5).

- OUTROS REQUISITOS DO REGULADOR DE PRESSÃO com dispositivo regulável de bloqueio por sobrepressão (OPSO)

  - CERTIFICAÇÃO

    - Todos os Manômetros devem

    - Fornecimento da folha de dados contendo as especificações técnicas.

    - Fornecimento do manual de Instalação e Operação.

  - GARANTIAS E ASSISTÊNCIA

    - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos ou falhas

    - Suporte e Assistência Técnica no Brasil

- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO

  - A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue;

  - O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;

  - A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega do material;

  - O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constante da Nota Fiscal.

  - Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia;

  - O aceite do(s) produto(s) se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS.

- ANEXOS

  - Não aplicável.