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1. DEFINIÇÕES 
1.1. REGULADOR DE PRESSÃO COM DISPOSITIVO REGULÁVEL DE BLOQUEIO POR SOBREPRESSÃO (OPSO) QUE POSSIBILITE AJUSTAR A PRESSÃO DE SAÍDA E A PRESSÃO DE BLOQUEIO POR MEIO DE DISPOSITIVOS MECÂNICOS MANUAIS.

2. OBJETIVO
2.1. Esta especificação técnica tem por objetivo definir os critérios e fixar as condições exigíveis para compra de regulador de pressão com dispositivo regulável de bloqueio por sobrepressão (OPSO). O material em epígrafe será utilizado para garantir o controle da pressão e a segurança operacional dos conjuntos de regulagem e medição (CRM) da SERGAS.

3. NORMAS E CÓDIGOS
3.1. O projeto, a fabricação e a construção do regulador de pressão com dispositivo regulável de bloqueio por sobrepressão (OPSO) deverão seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de aplicação e instalação a ser requerida.
3.1.1. Brasileiras
3.1.1.1. Petrobras N-442.
3.1.2. Internacionais
3.1.2.1. ASME B1.20.1.
3.2. Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados e resolvidos em comum acordo com a SERGAS.

4. CARACTERÍSTICAS GERAIS
4.1. O Gás Natural a ser fornecido tem as seguintes características:

	CARACTERÍSTICAS
	VALORES

	UMIDADE
	SECO

	PARTICULADO
	ISENTO

	DENSIDADE RELATIVA AO AR (20° C)
	0,62

	TEMPERATURA MÉDIA (° C)
	28

	VISCOSIDADE (CP)
	0,011

	PESO MOLECULAR
	17,8


4.2. REQUISITOS GERAIS PARA O FORNECIMENTO DO REGULADOR DE PRESSÃO DE PRIMEIRO ESTÁGIO PARA GÁS NATURAL, PRESSÃO DE ENTRADA NA FAIXA DE 2,5 A 19 BAR, PRESSÃO DE SAÍDA NA FAIXA DE 0,5 A 2,0 BAR, VAZÃO 150 M3/H DE GÁS NATURAL, DISPOSITIVO DE REGULAGEM DA PRESSÃO DE SAÍDA, DISPOSITIVO DE BLOQUEIO POR SOBREPRESSÃO AJUSTÁVEL (OPSO):
4.2.1. Dispositivo de regulagem da pressão de saída: externo e manual;
4.2.2. Dispositivo indicador visual de bloqueio/desbloqueio (OPSO);
4.2.3. Dispositivo de regulagem do bloqueio por sobrepressão (OPSO): interno e manual;
4.2.4. Rearme do bloqueio de sobrepressão (OPSO): manual;
4.2.5. Montagem: horizontal ou vertical;
4.2.6. Conexões de entrada e saída retas e alinhadas em 180°;
4.2.7. Sentido do fluxo: de baixo para cima ou da esquerda para direita (olhando-se para a válvula montada);
4.2.8. Tela de filtragem na entrada do regulador de pressão (inerente ao equipamento). 

4.2.9. Conexão de entrada: rosca fêmea 3/4” NPT ASME B1.20.1;
4.2.10. Conexão de saída: rosca fêmea 3/4” NPT ASME B1.20.1;
4.2.11. Distância máxima entre conexões de entrada e saída: 215 mm;
4.2.12. Temperatura de trabalho: - 20°C a + 60°C;
4.2.13. Faixa da pressão de saída: 0,5 a 2,0 bar (ajustada de fábrica em 0,8 bar)
4.2.14. Faixa de pressão de bloqueio: 0,5 a 3,5 bar (ajustada de fábrica em 1,2 bar);
4.2.15. Materiais: corpo e tampa da válvula de pressão e da válvula de bloqueio em ZAMAC ou alumínio, obturador e diafragma em borracha;
4.2.16. [bookmark: _Hlk150162534]Incluir na montagem do equipamento um dispositivo para conexão de manômetro digital para aferição da pressão de saída, composto de Joelho 90° DN ¼” NPT, válvula esfera de inox ou latão DN ¼” NPT fêmea e plug sextavado de latão DN ¼” NPT;
4.2.17. Incluir montado no equipamento dispositivo para promover o tamponamento do corpo do bloqueio por sobrepressão (OPSO), composto de plugue sextavado de latão DN 1/8” NPT;
4.2.18. [bookmark: _Hlk150162704]Corpo da válvula: Tinta de fundo conforme norma PETROBRAS N-442, condição 1, pintura de acabamento na cor Cinza Claro (Notação Munsell N 6.5).

5. OUTROS REQUISITOS DO REGULADOR DE PRESSÃO COM DISPOSITIVO REGULÁVEL DE BLOQUEIO POR SOBREPRESSÃO (OPSO)
5.1. CERTIFICAÇÃO
5.1.1. Todos os Manômetros devem 

5.1.1. Fornecimento da folha de dados contendo as especificações técnicas.
5.1.2. Fornecimento do manual de Instalação e Operação.
5.2. GARANTIAS E ASSISTÊNCIA
5.2.1. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos ou falhas 
5.2.2. Suporte e Assistência Técnica no Brasil

6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO
6.1. A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue;
6.2.  O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;
6.3. A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega do material;
6.4. O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constante  da Nota Fiscal.
6.5. Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia;
6.6. O aceite do(s) produto(s) se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS.

7. ANEXOS
7.1. Não aplicável.
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