ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

##### ÍNDICE DE REVISÕES

| # REV. | # DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 A B C D E F G H | ORIGINAL REMOVIDO O MANÔMETRO CONFORME GEOPEM AJUSTADA A PRESSÃO DE SAÍDA PARA (0,5 A 2,0 BAR); ALTERAÇÃO NA COR DA PINTURA PARA PRETO E ALARANJADO (RAL2002); ALTERAÇÃO NO MATERIAL PARA VÁLVULA DE PRESSÃO E VALVULA DE BLOQUEIO PARA ZAMAC OU ALUMÍNIO. MODIFICAÇÃO NO DISPOSITIVO DE REGULAGEM DE PRESSÃO - ITEM 4.1.1. PARA INTERNO E MANUAL. ALTERAÇÃO DE PINTURA DE ACORDO COM A PS_151: 4.1.13. INSERIDO EXIGÊNCIA DE FORNECIMENTO DO MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO; ALTERAÇÃO E INCLUSÃO REFRENTE AOS ITENS 4.1.14 E 4.1.15. ALTERAÇÃO NA FAIXA DE REGULAGEM DA PRESSSÃO DE (0,5 A 2,0) BAR, EXTERNO E MANUAL – ITEM 4.1. INTRODUZIDO OS ITENS 2.1.1 E 2.1.2 REVISADO ESTRUTURA E FORMATAÇÃO MODIFICAÇÃO DOS ITENS 4.2.14 E 4.2.16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # ORIGINAL | # REV. C | # REV. D | # REV. E | # REV. F | # REV. G | # REV. H |
| # DATA: |  | # 09/04/2013 | # 27/08/2015 | # 15/10/2015 | # 11/11/2015 | # 20/11/2017 | # 27/11/2018 | # 06/11/2023 |
| # EXECUÇÃO: |  | # GAZZANEO | # DISLEY | # GAZZANEO | # GAZZANEO | # GAZZANEO | # AFONSO | # THIAGO |
| # VERIFICAÇÃO: |  |  | # GAZZANEO | # DISLEY | # DISLEY | # THIAGO | # JOÃO LUIZ | # THIAGO |
| # APROVAÇÃO: |  |  | # GUSTAVO | # GUSTAVO | # GUSTAVO | # VICTOR | # IOLANDO | # VICTOR |

- DEFINIÇÕES

  - Regulador de pressão com dispositivo regulável de bloqueio por sobrepressão (opso) que possibilite ajustar a pressão de saída e a pressão de bloqueio por meio de dispositivos mecânicos manuais.

- OBJETIVO

  - Esta especificação técnica tem por objetivo definir os critérios e fixar as condições exigíveis para compra de regulador de pressão com dispositivo regulável de bloqueio por sobrepressão (OPSO). O material em epígrafe será utilizado para garantir o controle da pressão e a segurança operacional dos conjuntos de regulagem e medição (CRM) da SERGAS.

- NORMAS E CÓDIGOS

  - O projeto, a fabricação e a construção do regulador de pressão com dispositivo regulável de bloqueio por sobrepressão (OPSO) deverão seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de aplicação e instalação a ser requerida.

    - Brasileiras

      - Petrobras N-442.

    - Internacionais

      - ASME B1.20.1.

  - Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados e resolvidos em comum acordo com a SERGAS.

- CARACTERÍSTICAS GERAIS

  - O Gás Natural a ser fornecido tem as seguintes características:

| CARACTERÍSTICAS | VALORES |
| --- | --- |
| UMIDADE | SECO |
| PARTICULADO | ISENTO |
| DENSIDADE RELATIVA AO AR (20° C) | 0,62 |
| TEMPERATURA MÉDIA (° C) | 28 |
| VISCOSIDADE (CP) | 0,011 |
| PESO MOLECULAR | 17,8 |

  - REQUISITOS GERAIS PARA O FORNECIMENTO DO REGULADOR DE PRESSÃO de Primeiro Estágio para gás natural, pressão de entrada NA faixa de 2,5 a 19 bar, pressão de saída na faixa de 0,5 a 2,0 bar, vazão 150 m3/h de gás natural, dispositivo de regulagem da pressão de saída, dispositivo de bloqueio por sobrepressão AJUSTÁVEL (OPSO):

    - Dispositivo de regulagem da pressão de saída: externo e manual;

    - Dispositivo indicador visual de bloqueio/desbloqueio (OPSO);

    - Dispositivo de regulagem do bloqueio por sobrepressão (OPSO): interno e manual;

    - Rearme do bloqueio de sobrepressão (OPSO): manual;

    - Montagem: horizontal ou vertical;

    - Conexões de entrada e saída retas e alinhadas em 180°;

    - Sentido do fluxo: de baixo para cima ou da esquerda para direita (olhando-se para a válvula montada);

    - Tela de filtragem na entrada do regulador de pressão (inerente ao equipamento).

    - Conexão de entrada: rosca fêmea 3/4” NPT ASME B1.20.1;

    - Conexão de saída: rosca fêmea 3/4” NPT ASME B1.20.1;

    - Distância máxima entre conexões de entrada e saída: 215 mm;

    - Temperatura de trabalho: - 20°C a + 60°C;

    - Faixa da pressão de saída: 0,5 a 2,0 bar (ajustada de fábrica em 0,8 bar)

    - Faixa de pressão de bloqueio: 0,5 a 3,5 bar (ajustada de fábrica em 1,2 bar);

    - Materiais: corpo e tampa da válvula de pressão e da válvula de bloqueio em ZAMAC ou alumínio, obturador e diafragma em borracha;

    - Incluir na montagem do equipamento um dispositivo para conexão de manômetro digital para aferição da pressão de saída, composto de Joelho 90° DN ¼” NPT, válvula esfera de inox ou latão DN ¼” NPT fêmea e plug sextavado de latão DN ¼” NPT;

    - Incluir montado no equipamento dispositivo para promover o tamponamento do corpo do bloqueio por sobrepressão (OPSO), composto de plugue sextavado de latão DN 1/8” NPT;

    - Corpo da válvula: Tinta de fundo conforme norma PETROBRAS N-442, condição 1, pintura de acabamento na cor Cinza Claro (Notação Munsell N 6.5).

- OUTROS REQUISITOS DO REGULADOR DE PRESSÃO com dispositivo regulável de bloqueio por sobrepressão (OPSO)

  - CERTIFICAÇÃO

    - Todos os Manômetros devem

    - Fornecimento da folha de dados contendo as especificações técnicas.

    - Fornecimento do manual de Instalação e Operação.

  - GARANTIAS E ASSISTÊNCIA

    - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos ou falhas

    - Suporte e Assistência Técnica no Brasil

- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO

  - A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue;

  - O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;

  - A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega do material;

  - O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constante  da Nota Fiscal.

  - Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia;

  - O aceite do(s) produto(s) se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS.

- ANEXOS

  - Não aplicável.