ANEXO I -  ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

##### ÍNDICE DE REVISÕES

| # REV. | # DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ORIGINAL . |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # ORIGINAL | # REV. A | # REV. B | # REV. C | # REV. D | # REV. E | # REV. F |
| # DATA: |  | # 02-05-2024 |  |  |  |  |  |  |
| # EXECUÇÃO: |  | # GAZZANEO |  |  |  |  |  |  |
| # VERIFICAÇÃO: |  | # JOÃO LUIS |  |  |  |  |  |  |
| # APROVAÇÃO: |  | # IOLANDOO |  |  |  |  |  |  |

- DEFINIÇÃO

  - FILTRO REGULADOR - Definimos como um dispositivo com dupla função de proteção de equipamentos e ou instrumentos de um processo, em que ao mesmo tempo que processa a filtragem de um fluxo gasoso à determinadas  condições de  pressão e agressividade química, retendo em seu interior condensados, impurezas e ou detritos sólidos do processo primário em uma determinada faixa granulométrica, estabelece também que no processo secundário a pressão do fluxo comprimido seja constante, exatamente como o recomendado, assegurando que os equipamentos e ou instrumentos pneumáticos atue se utilizando de toda sua potência de desempenho.

- OBJETIVO

  - Definir os critérios que orientam fornecimento de Filtros Reguladores para utilização em fluxo de ar comprimido.

- NORMAS E CÓDIGOS

  - O material, a fabricação e o fornecimento de Filtros Regulador devem seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes das últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de instalação a ser construída.

    - Brasileiras

      - Não aplicada.

    - Internacionais

      - Não aplicada.

  - Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados e resolvidos em comum acordo com a SERGAS.

- CARACTERÍSTICAS GERAIS

  - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

    - Tipo: Conjugado (peça única)

    - Montagem: Vertical, com conexões de entrada e saída concêntricas em linha (180°) na horizontal

    - Corpo: liga metálica de alumínio, Zamac

    - Haste de ajuste: Aço

    - Copo: metálico

    - Dreno: manual

    - Protetor do copo: Aço

    - Diafragma e Vedação: Borracha Nitrílica (Buna – N)

    - Manopla de Regulagem: Plástico

    - Conexões de entrada e saída – Rosca fêmea 1/2 NPT

    - Manômetro: 0 a 25 Bar, conexão macho 1/4 NPT

    - Grau de filtração: 40 micra

  - CONDIÇÕES OPERACIONAIS

    - Fluido: ar comprimido

    - Pressão máxima de entrada: 17,0 Bar

    - Pressão de trabalho: 0 – 17 Bar

    - Pressão de saída: 0,35 a 17 Bar

    - Temperatura de Trabalho: 0 a 80°C

  - OUTROS REQUISITOS DO FILTRO REGULADOR

    - Deve ser fornecido certificado de qualidade de material do elemento filtrante

    - Deve ser fornecido certificado de ensaio do grau de filtração.

- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO

  - A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no material entregue;

  - O material deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;

  - A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega do material;

  - O material deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades por tipo, forma construtiva, bitola e classe de pressão conforme descrito na encomenda e demais características materiais.

  - Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definida pela Companhia;

  - Caso haja divergência do material recebido com a Especificação Técnica e ou Nota Fiscal, o material deverá ser devolvido ao fornecedor;

- ANEXOS

  - Não se aplica