ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

##### ÍNDICE DE REVISÕES

| # REV. | # DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 A B C | ORIGINAL REVISADO ESTRUTURA E FORMATAÇÃO ALTERAÇÃO NOS ITENS 4.2.10 ATÉ 4.2.16 ALTERAÇÃO NOS ITENS 4.2.13, 4.2.16, 5.1, 5.1.2. INSERÇÃO DOS ITENS 4.2.20 E 5.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # ORIGINAL | # REV. A | # REV. B | # REV. C | # REV. D | # REV. E | # REV. F |
| # DATA: |  | # 09-03-2017 | # 25-03-2019 | # 12-07-2019 | # 13-05-2024 |  |  |  |
| # EXECUÇÃO: |  | # SANTOS | # AFONSO | # AFONSO | # GAZZANEO |  |  |  |
| # VERIFICAÇÃO: |  | # JOÃO LUIZ | # JOÃO LUIZ | # JOÃO LUIZ | # JOÃO LUIZ |  |  |  |
| # APROVAÇÃO: |  | # IOLANDO | # IOLANDO | # IOLANDO | # IOLANDO |  |  |  |

- DEFINIÇÕES

  - BOMBA SUBMERSIVEL, 220 V, 750 W, 20 M3/H É UM equipamento QUE FICA IMERSO NO LÍQUIDO A SER BOMBEADO (TRANSFERIDO). A ENERGIA MECÂNICA FORNECIDA PELO EIXO DO MOTOR ACOPLADO À BOMBA É UTILIZADA PARA TRANSMITIR ENERGIA AO FLUIDO DE TRABALHO, SOB AS SEGUINTES FORMAS: aumento de pressão, aumento de velocidade, aumento de elevação ou qualquer combinação destas formas de energia.

- OBJETIVO

  - Esta especificação técnica tem por objetivo definir os critérios e fixar as condições exigíveis para compra de bomba submersível 220 V, 750 W, 20 m3/h. O equipamento em epígrafe será utilizado na drenagem das caixas subterrâneas do sistema de distribuição de gás natural da SERGAS.

- NORMAS E CÓDIGOS

  - O projeto, a fabricação e a construção da bomba submersível 220 V, 750 W, 20 m3/h deverão seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de aplicação e instalação a ser requerida.

    - Brasileiras

      - ABNT NBR 14136.

    - Internacionais

      - Não aplicável.

  - Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados e resolvidos em comum acordo com a SERGAS.

- CARACTERÍSTICAS GERAIS

  - O Gás Natural a ser fornecido tem as seguintes características:

    - Não aplicável.

  - REQUISITOS GERAIS PARA O FORNECIMENTO DA BOMBA SUBMERSIVEL, 220 V, 750 W, 20 M3/H:

    - Tipo: industrial, portátil e manual;

    - Substâncias succionadas: líquidos e sólidos em suspensão;

    - Capacidade mínima de sucção com sólidos em suspensão: 5,0 mm;

    - Potência nominal 1,0 cv (750 W);

    - Tensão nominal 220 Vac /60 Hz;

    - Monofásica;

    - Motor com proteção IP-68;

    - Proteção contra choque elétrico classe I;

    - Rotação: 2900 a 3500 RPM;

    - Aplicação: drenagem de água suja;

    - Capacidade de submersão mínima até 5 m;

    - Capacidade de elevação mínima até 10m;

    - Carcaça e Rotor: em Ferro fundido ou aço alto carbono;

    - Capacidade de vazão mínima: 20 m³/h;

    - Peso máximo: 15,0 kg;

    - Conexão do recalque: bocal roscado 2”, fêmea BSP;

    - Sucção na parte inferior da bomba;

    - Alça ergonômica para transporte;

    - Conexão elétrica: tomada plugue macho 3 pinos, padrão ABNT NBR 14136;

    - Comprimento do cabo: mínimo 20 m

- OUTROS REQUISITOS DA BOMBA SUBMERSIVEL, 220 V, 750 W, 20 M3/H

  - DOCUMENTOS EXIGIDOS

    - Todos os Manômetros devem

    - Certificação: Não aplicável.

    - Manual: Manual de instrução operacional e lista de peças de reposição.

  - GARANTIAS E ASSISTÊNCIA

    - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos ou falhas

    - Suporte e Assistência Técnica no Brasil

- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO

  - A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue;

  - O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;

  - A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega do material;

  - O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constante da Nota Fiscal.

  - Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia;

  - O aceite do(s) produto(s) se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS.

- ANEXOS

  - Não aplicável.