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1. DEFINIÇÕES 
1.1. BOMBA SUBMERSIVEL, 220 V, 750 W, 20 M3/H É UM EQUIPAMENTO QUE FICA IMERSO NO LÍQUIDO A SER BOMBEADO (TRANSFERIDO). A ENERGIA MECÂNICA FORNECIDA PELO EIXO DO MOTOR ACOPLADO À BOMBA É UTILIZADA PARA TRANSMITIR ENERGIA AO FLUIDO DE TRABALHO, SOB AS SEGUINTES FORMAS: AUMENTO DE PRESSÃO, AUMENTO DE VELOCIDADE, AUMENTO DE ELEVAÇÃO OU QUALQUER COMBINAÇÃO DESTAS FORMAS DE ENERGIA.

2. OBJETIVO
2.1. Esta especificação técnica tem por objetivo definir os critérios e fixar as condições exigíveis para compra de bomba submersível 220 V, 750 W, 20 m3/h. O equipamento em epígrafe será utilizado na drenagem das caixas subterrâneas do sistema de distribuição de gás natural da SERGAS.

3. NORMAS E CÓDIGOS
3.1. O projeto, a fabricação e a construção da bomba submersível 220 V, 750 W, 20 m3/h deverão seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de aplicação e instalação a ser requerida.
3.1.1. Brasileiras
3.1.1.1. ABNT NBR 14136.
3.1.2. Internacionais
3.1.2.1. Não aplicável.
3.2. Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados e resolvidos em comum acordo com a SERGAS.

4. CARACTERÍSTICAS GERAIS
4.1. O Gás Natural a ser fornecido tem as seguintes características:
4.1.1. Não aplicável.

4.2. REQUISITOS GERAIS PARA O FORNECIMENTO DA BOMBA SUBMERSIVEL, 220 V, 750 W, 20 M3/H:
4.2.1. Tipo: industrial, portátil e manual;
4.2.2. Substâncias succionadas: líquidos e sólidos em suspensão;
4.2.3. Capacidade mínima de sucção com sólidos em suspensão: 5,0 mm;
4.2.4. Potência nominal 1,0 cv (750 W);
4.2.5. Tensão nominal 220 Vac /60 Hz;
4.2.6. Monofásica;
4.2.7. Motor com proteção IP-68;
4.2.8. Proteção contra choque elétrico classe I;
4.2.9. Rotação: 2900 a 3500 RPM;
4.2.10. Aplicação: drenagem de água suja;
4.2.11. Capacidade de submersão mínima até 5 m;
4.2.12. Capacidade de elevação mínima até 10m;
4.2.13. Carcaça e Rotor: em Ferro fundido ou aço alto carbono;
4.2.14. Capacidade de vazão mínima: 20 m³/h;
4.2.15. Peso máximo: 15,0 kg;
4.2.16. Conexão do recalque: bocal roscado 2”, fêmea BSP;
4.2.17. Sucção na parte inferior da bomba;
4.2.18. Alça ergonômica para transporte;
4.2.19. Conexão elétrica: tomada plugue macho 3 pinos, padrão ABNT NBR 14136;
4.2.20. Comprimento do cabo: mínimo 20 m

5. OUTROS REQUISITOS DA BOMBA SUBMERSIVEL, 220 V, 750 W, 20 M3/H
5.1. DOCUMENTOS EXIGIDOS
5.1.1. Todos os Manômetros devem 

5.1.2. Certificação: Não aplicável.
5.1.3. Manual: Manual de instrução operacional e lista de peças de reposição.

5.2. GARANTIAS E ASSISTÊNCIA
5.2.1. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos ou falhas 
5.2.2. Suporte e Assistência Técnica no Brasil

6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO
6.1. A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue;
6.2.  O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;
6.3. A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega do material;
6.4. O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constante da Nota Fiscal.
6.5. Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia;
6.6. O aceite do(s) produto(s) se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS.

7. ANEXOS
7.1. Não aplicável.
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