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1. DEFINIÇÕES 
1.1. TRANSDUTORES DE TENSÃO ELÉTRICA DE ALTA IMPEDÂNCIA DE ENTRADA SÃO INSTRUMENTOS UTILIZADOS NO MONITORAMENTO REMOTO DE POTENCIAL TUBO-SOLO, SENDO PROJETADOS PARA MEDIR GRANDEZAS CARACTERÍSTICAS DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CATÓDICA.

2. OBJETIVO
2.1. Esta especificação técnica tem por objetivo definir os critérios e fixar as condições exigíveis para compra de transdutores de tensão elétrica de alta impedância de entrada. Os materiais em epígrafe serão utilizados para realizar o monitoramento remoto de grandezas características do sistema de proteção catódica da rede de distribuição de gás natural da SERGAS.

3. NORMAS E CÓDIGOS
3.1. O projeto, a fabricação e a construção transdutores de tensão elétrica de alta impedância de entrada deverão seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de aplicação e instalação a ser requerida.
3.1.1. Brasileiras
3.1.1.1. Não aplicável.
3.1.2. Internacionais
3.1.2.1. Não aplicável.
3.2. Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados e resolvidos em comum acordo com a SERGAS.

4. CARACTERÍSTICAS GERAIS
4.1. O Gás Natural a ser fornecido tem as seguintes características:
4.1.1. Não aplicável.
4.2. REQUISITOS GERAIS PARA O TRANSDUTOR DE TENSÃO ELÉTRICA 4 VCC DE ALTA IMPEDÂNCIA DE ENTRADA – ALIMENTAÇÃO CONTÍNUA
4.2.1. Sinal de entrada de 0 a 4 Vcc;
4.2.2. Impedância mínima de entrada: 100 MΩ;
4.2.3. Sinal de saída linear proporcional em 0 a 20 mAcc;
4.2.4. Impedância de saída: 500 a 600 Ω;
4.2.5. Tensão de isolamento mínima entre os terminais: 0,5 kVac;
4.2.6. Erro máximo: ± 1% do sinal de entrada;
4.2.7. Tempo de resposta máximo: 1 segundo;
4.2.8. Alimentação elétrica em 12 Vdc;
4.2.9. Consumo máximo de corrente: 500 mAdc;
4.2.10. Encapsulamento para fixação em trilho DIN;
4.2.11. Dimensões máximas: 125 mm x 80 mm x 60 mm;
4.2.12. Peso máximo: 800 g;
4.2.13. Faixa de temperatura ambiente mínima para operação: 0ºC a 50ºC.

4.3. REQUISITOS GERAIS PARA O TRANSDUTOR DE TENSÃO ELÉTRICA 4 VCC DE ALTA IMPEDÂNCIA DE ENTRADA – ALIMENTAÇÃO ALTERNADA
4.3.1. Sinal de entrada de 0 a 4 Vcc;
4.3.2. Impedância mínima de entrada: 100 MΩ;
4.3.3. Sinal de saída linear proporcional em 0 a 20 mAcc;
4.3.4. Impedância de saída: 500 a 600 Ω;
4.3.5. Tensão de isolamento mínima entre os terminais: 0,5 kVac;
4.3.6. Erro máximo: ± 1% do sinal de entrada;
4.3.7. Tempo de resposta máximo: 1 segundo;
4.3.8. Alimentação elétrica em 110 a 220 Vac, ou faixa mais abrangente;
4.3.9. Consumo máximo de corrente: 100 mAdc;
4.3.10. Encapsulamento para fixação em trilho DIN;
4.3.11. Dimensões máximas: 125 mm x 80 mm x 60 mm;
4.3.12. Peso máximo: 800 g;
4.3.13. Faixa de temperatura ambiente mínima para operação: 0ºC a 50ºC.

5. OUTROS REQUISITOS DOS TRANSDUTORES DE TENSÃO ELÉTRICA DE ALTA IMPEDÂNCIA DE ENTRADA
5.1. CERTIFICAÇÃO
5.1.1. Todos os Manômetros devem 

5.1.1. Folha de dados.

5.2. GARANTIAS E ASSISTÊNCIA
5.2.1. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos ou falhas 
5.2.2. Suporte e Assistência técnica no Brasil

6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO
6.1. A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue;
6.2.  O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;
6.3. A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega do material;
6.4. O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constante da Nota Fiscal.
6.5. Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia;
6.6. O aceite do(s) produto(s) se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS.

7. ANEXOS
7.1. Não aplicável.
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