ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

##### ÍNDICE DE REVISÕES

| # REV. | # DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ORIGINAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # ORIGINAL | # REV. A | # REV. B | # REV. C | # REV. D | # REV. E | # REV. F |
| # DATA: |  | # 29-07-2024 |  |  |  |  |  |  |
| # EXECUÇÃO: |  | # AFONSO |  |  |  |  |  |  |
| # VERIFICAÇÃO: |  | # JOÃO LUIZ |  |  |  |  |  |  |
| # APROVAÇÃO: |  | # IOLANDO |  |  |  |  |  |  |

- DEFINIÇÕES

  - TRANSDUTORES DE TENSÃO ELÉTRICA DE ALTA IMPEDÂNCIA DE ENTRADA SÃO INSTRUMENTOS UTILIZADOS NO MONITORAMENTO REMOTO DE POTENCIAL TUBO-SOLO, SENDO PROJETADOS PARA MEDIR GRANDEZAS CARACTERÍSTICAS DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CATÓDICA.

- OBJETIVO

  - Esta especificação técnica tem por objetivo definir os critérios e fixar as condições exigíveis para compra de transdutores de tensão elétrica de alta impedância de entrada. Os materiais em epígrafe serão utilizados para realizar o monitoramento remoto de grandezas características do sistema de proteção catódica da rede de distribuição de gás natural da SERGAS.

- NORMAS E CÓDIGOS

  - O projeto, a fabricação e a construção transdutores de tensão elétrica de alta impedância de entrada deverão seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de aplicação e instalação a ser requerida.

    - Brasileiras

      - Não aplicável.

    - Internacionais

      - Não aplicável.

  - Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados e resolvidos em comum acordo com a SERGAS.

- CARACTERÍSTICAS GERAIS

  - O Gás Natural a ser fornecido tem as seguintes características:

    - Não aplicável.

  - REQUISITOS GERAIS PARA O Transdutor de tensão elétrica 4 VCC DE ALTA IMPEDÂNCIA DE ENTRADA – ALIMENTAÇÃO CONTÍNUA

    - Sinal de entrada de 0 a 4 Vcc;

    - Impedância mínima de entrada: 100 MΩ;

    - Sinal de saída linear proporcional em 0 a 20 mAcc;

    - Impedância de saída: 500 a 600 Ω;

    - Tensão de isolamento mínima entre os terminais: 0,5 kVac;

    - Erro máximo: ± 1% do sinal de entrada;

    - Tempo de resposta máximo: 1 segundo;

    - Alimentação elétrica em 12 Vdc;

    - Consumo máximo de corrente: 500 mAdc;

    - Encapsulamento para fixação em trilho DIN;

    - Dimensões máximas: 125 mm x 80 mm x 60 mm;

    - Peso máximo: 800 g;

    - Faixa de temperatura ambiente mínima para operação: 0ºC a 50ºC.

  - REQUISITOS GERAIS PARA O Transdutor de tensão elétrica 4 VCC DE ALTA IMPEDÂNCIA DE ENTRADA – ALIMENTAÇÃO ALTERNADA

    - Sinal de entrada de 0 a 4 Vcc;

    - Impedância mínima de entrada: 100 MΩ;

    - Sinal de saída linear proporcional em 0 a 20 mAcc;

    - Impedância de saída: 500 a 600 Ω;

    - Tensão de isolamento mínima entre os terminais: 0,5 kVac;

    - Erro máximo: ± 1% do sinal de entrada;

    - Tempo de resposta máximo: 1 segundo;

    - Alimentação elétrica em 110 a 220 Vac, ou faixa mais abrangente;

    - Consumo máximo de corrente: 100 mAdc;

    - Encapsulamento para fixação em trilho DIN;

    - Dimensões máximas: 125 mm x 80 mm x 60 mm;

    - Peso máximo: 800 g;

    - Faixa de temperatura ambiente mínima para operação: 0ºC a 50ºC.

- OUTROS REQUISITOS DOS TRANSDUTORES DE TENSÃO ELÉTRICA DE ALTA IMPEDÂNCIA DE ENTRADA

  - CERTIFICAÇÃO

    - Todos os Manômetros devem

    - Folha de dados.

  - GARANTIAS E ASSISTÊNCIA

    - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos ou falhas

    - Suporte e Assistência técnica no Brasil

- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO

  - A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue;

  - O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;

  - A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega do material;

  - O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constante da Nota Fiscal.

  - Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia;

  - O aceite do(s) produto(s) se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS.

- ANEXOS

  - Não aplicável.