ANEXO 1A -  ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

##### ÍNDICE DE REVISÕES

| # REV. | # DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ORIGINAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # ORIGINAL | # REV. A | # REV. B | # REV. C | # REV. D | # REV. E | # REV. F |
| # DATA: |  | # 04-08-2022 |  |  |  |  |  |  |
| # EXECUÇÃO: |  | # GAZZANEO |  |  |  |  |  |  |
| # VERIFICAÇÃO: |  | # JOÃO |  |  |  |  |  |  |
| # APROVAÇÃO: |  | # IOLANDO |  |  |  |  |  |  |

- DEFINIÇÕES

  - Gerador de Energia Elétrica - definimos como sendo um equipamento que converte energia mecânica, química, solar, eólica ou de qualquer outra natureza em energia elétrica.

- OBJETIVO

  - Esta especificação técnica tem por objetivo definir os critérios e fixar as condições exigíveis para o fornecimento de gerador de energia elétrica, conforme requisitos especificados.

- NORMAS E CÓDIGOS

  - O projeto, a fabricação e a construção dos geradores de energia elétrica deverão seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de instalação a ser construída.

    - Brasileiras

      - ABNT NBR ISSO 8528-1:2014 – Aplicação, Características e Desempenho

      - ABNT NBR ISSO 8528-13:2018 - Segurança

    - Internacionais

      - Não se aplica

  - Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados pelo Projetista e resolvidos em comum acordo com a Gerência de Engenharia da SERGAS.

- CARACTERÍSTICAS GERAIS

  - REQUISITOS GERAIS DO GERADOR

    - Tipo: Portátil

    - Potência nominal mínima: 2,8 KVA

    - Tensão de Saída: 220 Vac

    - Saída para carregamento de bateria: 12 Vcc

    - Frequência 60 HZ

    - Fator de serviço: 1

    - Fazes: Monofásico

    - Controle de Tensão: via inversor (eletrônico)

    - Terminal para conexão de aterramento

    - Motor: 4 tempos, monocilíndrico, refrigerado a ar.

    - Rotação Máxima: 5000 rpm

    - Filtro de ar: Duplo Elemento

    - Partida: manual retrátil

    - Combustível: Gasolina

    - Autonomia (potência nominal): ≥ 4h

    - Ruído máximo (à 7 m): 80 dB á 1 m.

    - Peso máximo: 45 kg

    - ACESSÓRIOS

      - Alça e roda para arraste do conjunto geradores acima de 40 Kg

      - Alças para elevação e transporte

- OUTROS REQUISITOS DO GERADOR

  - CERTIFICAÇÃO

    - Não aplicável.

  - DOCUMENTOS TÉCNICOS

    - Manual de Operação

    - Catálogos Técnico

  - GARANTIAS E ASSISTÊNCIA

    - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos ou falhas

    - Suporte e Assistência técnica no Brasil

- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO

  - A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue;

  - O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;

  - A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega do material;

  - O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constante da Nota Fiscal.

  - Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia;

  - O aceite do (s) produto (s) se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS;

- ANEXOS

  - Não se aplica