ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

##### ÍNDICE DE REVISÕES

| # REV. | # DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ORIGINAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # ORIGINAL | # REV. A | # REV. B | # REV. C | # REV. D | # REV. E | # REV. F |
| # DATA: |  | # 27-08-2018 |  |  |  |  |  |  |
| # EXECUÇÃO: |  | # AFONSO |  |  |  |  |  |  |
| # VERIFICAÇÃO: |  | # JOÃO LUIZ |  |  |  |  |  |  |
| # APROVAÇÃO: |  | # IOLANDO |  |  |  |  |  |  |

- DEFINIÇÕES

  - Fio veda rosca é um material vedante de tubos e conexões roscadas de uso geral que é aplicado diretamente de sua embalagem sobre as roscas de tubulação.

- OBJETIVO

  - Esta especificação técnica tem por objetivo definir os critérios e fixar as condições exigíveis para compra de fio veda rosca. O material em epígrafe será utilizado para garantir a estanqueidade das conexões roscadas das tubulações do sistema de distribuição de gás natural da SERGAS.

- NORMAS E CÓDIGOS

  - O projeto, a fabricação e a construção do fio veda rosca deverão seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de aplicação e instalação a ser requerida.

    - Brasileiras

      - Não aplicável.

    - Internacionais

      - EN 751-2.

      - ASTM D 1599

  - Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados e resolvidos em comum acordo com a SERGAS.

- CARACTERÍSTICAS GERAIS

  - O Gás Natural a ser fornecido tem as seguintes características:

    - Não aplicável.

  - REQUISITOS GERAIS PARA O FORNECIMENTO DE FIO VEDA ROSCA

    - Tecnologia: Fio de multifilamentos revestido;

    - Base química: Fio branco de poliamida com pasta inerte;

    - Não secativo (sem tempo de cura);

    - Aplicação: vedação de tubos e conexões metálicas de até 4 polegadas NPT com fluidos industriais gasosos (gás natural);

    - Aprovação em teste de estanqueidade com pressão de 700 kgf/cm2, ou superior;

    - Embalagem: conteúdo de 150 metros, ou superior;

    - Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de emissão da autorização de fornecimento.

- OUTROS REQUISITOS DO FIO VEDA ROSCA

  - CERTIFICAÇÃO

    - Todos os Manômetros devem

    - Não aplicável.

  - GARANTIAS E ASSISTÊNCIA

    - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos ou falhas

    - Suporte e Assistência Técnica no Brasil

- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO

  - A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue;

  - O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;

  - A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega do material;

  - O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constante da Nota Fiscal.

  - Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia;

  - O aceite do(s) produto(s) se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS.

- ANEXOS

  - Não aplicável.