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1. DEFINIÇÕES 
1.1. REGULADOR DE PRESSÃO COM BLOQUEIO AUTOMÁTICO DO FLUXO, EM CONDIÇÕES ANORMAIS DE SOBREPRESSÃO, QUE POSSIBILITE AJUSTAR A PRESSÃO REGULADA E A PRESSÃO DE BLOQUEIO POR MEIO DE DISPOSITIVO MECÂNICO MANUAL.

2. OBJETIVO
2.1. Esta especificação técnica tem por objetivo definir os critérios e fixar as condições exigíveis para compra de regulador de pressão com dispositivo de bloqueio por sobrepressão ajustável (OPSO). O material em epígrafe será utilizado para substituir reguladores obsoletos que estão instalados no sistema de distribuição de gás natural da SERGAS.

3. NORMAS E CÓDIGOS
3.1. O projeto, a fabricação e a construção do regulador de pressão com dispositivo de bloqueio por sobrepressão ajustável (OPSO) deverão seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de aplicação e instalação a ser requerida.
3.1.1. Brasileiras
3.1.1.1. Petrobrás N-442;
3.1.2. Internacionais
3.1.2.1. ANSI ASME B16.5.
3.2. Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados e resolvidos em comum acordo com a SERGAS.

4. CARACTERÍSTICAS GERAIS
4.1. O Gás Natural a ser fornecido tem as seguintes características:

	CARACTERÍSTICAS
	VALORES

	UMIDADE
	SECO

	PARTICULADO
	ISENTO

	DENSIDADE RELATIVA AO AR (20° C)
	0,62

	TEMPERATURA MÉDIA (° C)
	28

	VISCOSIDADE (CP)
	0,011

	PESO MOLECULAR
	17,8



4.2. REQUISITOS GERAIS PARA O FORNECIMENTO DE REGULADOR DE PRESSÃO COM DISPOSITIVO DE BLOQUEIO POR SOBREPRESSÃO AJUSTÁVEL (OPSO)
4.2.1. Regulador de pressão para gás natural, com dispositivo de regulagem da pressão de saída, com dispositivo de bloqueio por sobrepressão regulável (OPSO) integrado (incorporado) e com rearme manual do dispositivo de bloqueio de sobrepressão;
4.2.2. Classe de Pressão: 150#;
4.2.3. Pressão Máxima de Entrada: 20,0 bar;
4.2.4. Faixa de Regulagem: 
4.2.4.1. Modelo A: 2,0 a 5,0 bar;
4.2.4.2. Modelo B: 5,0 a 12,0 bar
4.2.5. Faixa de Ajuste do OPSO: 
4.2.5.1. Modelo A: 1,0 a 6,0 bar;
4.2.5.2. Modelo B: 4,0 a 11,0 bar;
4.2.6. Capacidade de Vazão: 
4.2.6.1. Modelo A: 2.000 Nm³/h @ pressão de entrada 14 bar-pressão de saída 3,5 bar;
4.2.6.2. Modelo B: 2.000 Nm³/h @ pressão de entrada 14 bar-pressão de saída 9,0 bar;
4.2.7. Diâmetro nominal: 1”;
4.2.8. Grau de abertura da grelha: 75%;
4.2.9. Dispositivo de regulagem da pressão de saída: interno e manual;
4.2.10. Dispositivo de regulagem do bloqueio de sobrepressão (OPSO): interno e manual.
4.2.11. Rearme do bloqueio de sobrepressão (OPSO): interno e manual;
4.2.12. Montagem: horizontal ou vertical;
4.2.13. Conexões de entrada e saída: retas, centradas, alinhadas e opostas em 180°;
4.2.14. Construção: Top Entry, deve permitir ajustes e manutenções sem desconectar da linha;
4.2.15. Temperatura de operação: - 20°c à + 60°c;
4.2.16. Precisão de regulagem: +/- 2,5%;
4.2.17. Precisão de fechamento: 5%;
4.2.18. Nível máximo de ruído: 60 dB. a 1 m de distância em área aberta;
4.2.19. Plaqueta metálicas de identificação fixada no corpo dos equipamentos contendo: nome do fabricante, modelo/tipo, número de série, faixa de pressão de entrada, faixa de pressão de saída, diâmetro nominal, classe de pressão, sede;
4.2.20. Seta indicativa de sentido de fluxo: no corpo ou na plaqueta da válvula;
4.2.21. Comando e forma construtiva: regulador e bloqueio integrados (incorporados) e sistema de comando piloto operado;
4.2.22. Conexões: flanges face ressalto com ranhuras concêntricas, conforme ANSI ASME B16.5;
4.2.23. Distancias entre flanges: 184 mm;
4.2.24. Peso Máximo: 30 kg;
4.2.25. Pintura: conforme norma Petrobrás N-442, condição 1, acabamento em cor CINZA CLARO (Notação Munsell N 6.5);
4.2.26. Materiais:
4.2.26.1. Corpo: aço carbono ASTM A-216 Gr WCB;
4.2.26.2. Tampa: aço carbono ASTM A-216 Gr WCB;
4.2.26.3. Internos: aço inoxidável AISI A-316;
4.2.26.4. Grelha: alumínio anodizado;
4.2.26.5. Diafragma: Buna-N;
4.2.26.6. Elastômeros: Buna-N;
4.2.26.7. Tubulações (tubings) em aço inoxidável AISI A-316;
4.2.26.8. Conectores para sensoriamento de pressão de saída: conector reto a compressão, anilha dupla, aço inoxidável ASTM A276 TP 316, 3/8" OD x 1/4" NPT macho.

5. OUTROS REQUISITOS DO REGULADOR DE PRESSÃO COM DISPOSITIVO DE BLOQUEIO POR SOBREPRESSÃO AJUSTÁVEL (OPSO)
5.1. CERTIFICAÇÃO
5.1.1. Certificado de teste de estanqueidade.
5.1.2. Manual de instalação, operação e manutenção (contendo lista de sobressalentes).

5.2. GARANTIAS E ASSISTÊNCIA
5.2.1. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos ou falhas 
5.2.2. Suporte e Assistência Técnica no Brasil

6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO
6.1. A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue;
6.2.  O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;
6.3. A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega do material;
6.4. O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constante da Nota Fiscal.
6.5. Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia;
6.6. O aceite do(s) produto(s) se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS.

7. ANEXOS
7.1. Não aplicável.
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