ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

##### ÍNDICE DE REVISÕES

| # REV. | # DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 A B | ORIGINAL REVISÃO ITENS 4.2.6.1 E 4.2.6.2 REVISÃO DOS ITENS 4.2.5.2 E 4.2.19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # ORIGINAL | # REV. A | # REV. B | # REV. C | # REV. D | # REV. E | # REV. F |
| # DATA: |  | # 15-04-2024 | # 16-04-2024 | # 06-05-2024 |  |  |  |  |
| # EXECUÇÃO: |  | # CARLOS ROCHA | # CARLOS ROCHA | # CARLOS ROCHA |  |  |  |  |
| # VERIFICAÇÃO: |  | # JOÃO LUIZ | # JOÃO LUIZ | # JOÃO LUIZ |  |  |  |  |
| # APROVAÇÃO: |  | # IOLANDO | # IOLANDO | # IOLANDO |  |  |  |  |

- DEFINIÇÕES

  - Regulador de pressão com bloqueio automático do fluxo, em condições anormais de sobrepressão, que possibilite ajustar a pressão regulada e a pressão de bloqueio por meio de dispositivo mecânico manuaL.

- OBJETIVO

  - Esta especificação técnica tem por objetivo definir os critérios e fixar as condições exigíveis para compra de regulador de pressão com dispositivo de bloqueio por sobrepressão ajustável (OPSO). O material em epígrafe será utilizado para substituir reguladores obsoletos que estão instalados no sistema de distribuição de gás natural da SERGAS.

- NORMAS E CÓDIGOS

  - O projeto, a fabricação e a construção do regulador de pressão com dispositivo de bloqueio por sobrepressão ajustável (OPSO) deverão seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de aplicação e instalação a ser requerida.

    - Brasileiras

      - Petrobrás N-442;

    - Internacionais

      - ANSI ASME B16.5.

  - Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados e resolvidos em comum acordo com a SERGAS.

- CARACTERÍSTICAS GERAIS

  - O Gás Natural a ser fornecido tem as seguintes características:

| CARACTERÍSTICAS | VALORES |
| --- | --- |
| UMIDADE | SECO |
| PARTICULADO | ISENTO |
| DENSIDADE RELATIVA AO AR (20° C) | 0,62 |
| TEMPERATURA MÉDIA (° C) | 28 |
| VISCOSIDADE (CP) | 0,011 |
| PESO MOLECULAR | 17,8 |

  - REQUISITOS GERAIS PARA O FORNECIMENTO DE regulador de pressão com dispositivo de bloqueio por sobrepressão ajustável (OPSO)

    - Regulador de pressão para gás natural, com dispositivo de regulagem da pressão de saída, com dispositivo de bloqueio por sobrepressão regulável (OPSO) integrado (incorporado) e com rearme manual do dispositivo de bloqueio de sobrepressão;

    - Classe de Pressão: 150#;

    - Pressão Máxima de Entrada: 20,0 bar;

    - Faixa de Regulagem:

      - Modelo A: 2,0 a 5,0 bar;

      - Modelo B: 5,0 a 12,0 bar

    - Faixa de Ajuste do OPSO:

      - Modelo A: 1,0 a 6,0 bar;

      - Modelo B: 4,0 a 11,0 bar;

    - Capacidade de Vazão:

      - Modelo A: 2.000 Nm³/h @ pressão de entrada 14 bar-pressão de saída 3,5 bar;

      - Modelo B: 2.000 Nm³/h @ pressão de entrada 14 bar-pressão de saída 9,0 bar;

    - Diâmetro nominal: 1”;

    - Grau de abertura da grelha: 75%;

    - Dispositivo de regulagem da pressão de saída: interno e manual;

    - Dispositivo de regulagem do bloqueio de sobrepressão (OPSO): interno e manual.

    - Rearme do bloqueio de sobrepressão (OPSO): interno e manual;

    - Montagem: horizontal ou vertical;

    - Conexões de entrada e saída: retas, centradas, alinhadas e opostas em 180°;

    - Construção: Top Entry, deve permitir ajustes e manutenções sem desconectar da linha;

    - Temperatura de operação: - 20°c à + 60°c;

    - Precisão de regulagem: +/- 2,5%;

    - Precisão de fechamento: 5%;

    - Nível máximo de ruído: 60 dB. a 1 m de distância em área aberta;

    - Plaqueta metálicas de identificação fixada no corpo dos equipamentos contendo: nome do fabricante, modelo/tipo, número de série, faixa de pressão de entrada, faixa de pressão de saída, diâmetro nominal, classe de pressão, sede;

    - Seta indicativa de sentido de fluxo: no corpo ou na plaqueta da válvula;

    - Comando e forma construtiva: regulador e bloqueio integrados (incorporados) e sistema de comando piloto operado;

    - Conexões: flanges face ressalto com ranhuras concêntricas, conforme ANSI ASME B16.5;

    - Distancias entre flanges: 184 mm;

    - Peso Máximo: 30 kg;

    - Pintura: conforme norma Petrobrás N-442, condição 1, acabamento em cor CINZA CLARO (Notação Munsell N 6.5);

    - Materiais:

      - Corpo: aço carbono ASTM A-216 Gr WCB;

      - Tampa: aço carbono ASTM A-216 Gr WCB;

      - Internos: aço inoxidável AISI A-316;

      - Grelha: alumínio anodizado;

      - Diafragma: Buna-N;

      - Elastômeros: Buna-N;

      - Tubulações (tubings) em aço inoxidável AISI A-316;

      - Conectores para sensoriamento de pressão de saída: conector reto a compressão, anilha dupla, aço inoxidável ASTM A276 TP 316, 3/8" OD x 1/4" NPT macho.

- OUTROS REQUISITOS DO regulador de pressão com dispositivo de bloqueio por sobrepressão ajustável (OPSO)

  - CERTIFICAÇÃO

    - Certificado de teste de estanqueidade.

    - Manual de instalação, operação e manutenção (contendo lista de sobressalentes).

  - GARANTIAS E ASSISTÊNCIA

    - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos ou falhas

    - Suporte e Assistência Técnica no Brasil

- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO

  - A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue;

  - O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;

  - A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega do material;

  - O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constante da Nota Fiscal.

  - Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia;

  - O aceite do(s) produto(s) se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS.

- ANEXOS

  - Não aplicável.