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1. [bookmark: _GoBack]DEFINIÇÕES 
1.1. VÁLVULA PROJETADA PARA PERMITIR O FLUXO NUMA DIREÇÃO E FECHAR AUTOMATICAMENTE PARA EVITAR OU MINIMIZAR PROXIMAMENTE A ZERO, O FLUXO NA DIREÇÃO CONTRÁRIA. 

2. OBJETIVO
2.1. Esta especificação técnica tem por objetivo definir os critérios e fixar as condições exigíveis para compra de VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO WAFER ENTRE FLANGES. O material em epígrafe será utilizado para evitar contra fluxos oriundos de compressores instalados a jusante das Estações de Redução de Pressão e Medição (ERPM) do segmento GNV da SERGAS, de modo a garantir a segurança operacional das instalações.

3. NORMAS E CÓDIGOS
3.1. O projeto, a fabricação e a construção da válvula de retenção tipo wafer entre flanges deverão seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de aplicação e instalação a ser requerida.
3.1.1. Brasileiras
3.1.1.1. Não aplicável.
3.1.2. Internacionais
3.1.2.1. API 594
3.1.2.2. API 6D.
3.1.2.3. ANSI ASME B 16.5.
3.2. Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados e resolvidos em comum acordo com a SERGAS.

4. CARACTERÍSTICAS GERAIS
4.1. Requisitos gerais para o fornecimento de VÁLVULA RETENÇÃO TIPO WAFER ENTRE FLANGES
4.1.1. Tipo: wafer, montagem entre flanges, padrão estreito na API 6D;
4.1.2. Opções de elementos de retenção: Portinhola Simples (sem mola), Portinhola Simples (com mola), Dupla Portinhola (com dupla mola), Disco de Encosto (com mola simples), conforme solicitado;
4.1.3. Sob falha: totalmente fechada;
4.1.4. Conexão: Face lisa com ranhuras para montagem entre flanges face ressalto, conforme ANSI B.16.5;
4.1.5. Dimensões face a face conforme norma API 6D (padrão estreito);
4.1.6. Ação de abertura – pressão positiva no sentido do fluxo;
4.1.7. Ação de Fechamento:
4.1.7.1. Simples Portinhola – Contra fluxo;
4.1.7.2. Dupla Portinhola – Contra fluxo e dupla mola com ação independente, para fechamento das portinholas;
4.1.7.3. Disco de Encosto – Contra fluxo e mola simples com ação independente, para encosto do disco de fechamento.
4.1.8.  Materiais construtivos:
4.1.8.1. Corpo: Aço Carbono ASTM A-216 Gr. WCB ou Aço Inoxidável ASTM A-351 Gr. CF8/CF8M, conforme solicitado;
4.1.8.2. Sede: Aço Carbono ASTM A-216 Gr. WCB ou Aço Inoxidável ASTM A-351 Gr. CF8/CF8M, conforme solicitado;
4.1.8.3. Portinholas: Aço Carbono ASTM A-216 Gr. WCB ou Aço Inoxidável ASTM A-351 Gr. CF8/CF8M, conforme solicitado;
4.1.8.4. Disco de encosto: Aço Carbono ASTM A-216 Gr. WCB ou Aço Inoxidável ASTM A-351 Gr. CF8/CFB8, conforme solicitado;
4.1.8.5. Vedação: BUNA-N;
4.1.8.6. Mancais: Aço Inoxidável ASTM A-351 Gr. CF8/CF8M;
4.1.8.7. Eixo: Aço Inoxidável AISI 302/304/316/410/420
4.1.8.8. Molas: Aço Inoxidável: AISI 302/304/316;
4.1.8.9. Parafusos: Aço Inoxidável: AISI 302/304/316;
4.1.8.10. Haste com olhal de içamento: Aço Inoxidável: AISI 302/304/316.
4.1.9. Fluido de operação: gás natural.

5. OUTROS REQUISITOS 
DA VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO WAFER ENTRE FLANGES
5.1. Marcação/identificação obrigatória na borda do corpo e ou em plaqueta metálica afixada na borda do corpo:
5.1.1. Nome do Fabricante;
5.1.2. Tipo;
5.1.3. Diâmetro Nominal;
5.1.4. Classe de Pressão;
5.1.5. Número de série;
5.1.6. Máxima Pressão diferencial, conforme solicitado.
5.2. DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA:
5.2.1. Certificados dos materiais construtivos.
5.2.2. Certificado de teste de estanqueidade.
5.3. GARANTIAS E ASSISTÊNCIA
5.3.1. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos ou falhas. 
5.3.2. Suporte e Assistência Técnica no Brasil.

6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO
6.1. A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue; 
6.2. O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;
6.3. A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega; 
6.4. O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constantes na Nota Fiscal;
6.5. Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia; 
6.6. O aceite do(s) produto(s) se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS.

7. ANEXOS
7.1. Não aplicável.
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