ANEXO I -  ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

##### ÍNDICE DE REVISÕES

| # REV. | # DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 A B C D E F G H I | ORIGINAL ALTERAÇÃO ITEM 4.2 – ELEMENTO DE RETENÇÃO INCLUSÃO DO ITEM 4.5 – NORMA DE FABRICAÇÃO INCLUSÃO ITEM 4.6 – AÇÃO DE ABERTURA INCLUSÃO ITEM 4.7 – AÇÃO DE FECHAMENTO INCLUSÃO DE ESPECIFICAÇÃO DE PINTURA – ITEM 4.8.10 INCLUÍDO ITEM 5 – MARCAÇÃO OBRIGATÓRIA INCLUIDO ITEM 6.1 – DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA REVISADO ESTRUTURA E FORMATAÇÃO, INCLUSÃO DO ITEM 4.1.9 E ALTERAÇÃO NOS ITENS 4.1.1, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.8.10 ALTERAÇÃO DO ITEN 4.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # ORIGINAL | # REV. A | # REV. H | # REV. I | # REV. J | # REV. K | # REV. L |
| # DATA: |  | # 19/08/2014 | # 02/09/2015 | # 25/03/2020 | # 03/04/2024 |  |  |  |
| # EXECUÇÃO: |  | # LUAM | # GAZZANEO | # AFONSO | # JOÃO LUIZ |  |  |  |
| # VERIFICAÇÃO: |  | # GAZZANEO | # DISLEY | # JOÃO LUIZ | # JOÃO LUIZ |  |  |  |
| # APROVAÇÃO: |  | # GUSTAVO | # GUSTAVO | # IOLANDO | # IOLANDO |  |  |  |

- DEFINIÇÕES

  - Válvula projetada para permitir o fluxo numa direção e fechar automaticamente para evitar ou minimizar proximamente a zero, o fluxo na direção contrária.

- OBJETIVO

  - Esta especificação técnica tem por objetivo definir os critérios e fixar as condições exigíveis para compra de VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO WAFER ENTRE FLANGES. O material em epígrafe será utilizado para evitar contra fluxos oriundos de compressores instalados a jusante das Estações de Redução de Pressão e Medição (ERPM) do segmento GNV da SERGAS, de modo a garantir a segurança operacional das instalações.

- NORMAS E CÓDIGOS

  - O projeto, a fabricação e a construção da válvula de retenção tipo wafer entre flanges deverão seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de aplicação e instalação a ser requerida.

    - Brasileiras

      - Não aplicável.

    - Internacionais

      - API 594

      - API 6D.

      - ANSI ASME B 16.5.

  - Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados e resolvidos em comum acordo com a SERGAS.

- CARACTERÍSTICAS GERAIS

  - Requisitos gerais para o fornecimento de VÁLVULA RETENÇÃO TIPO WAFER ENTRE FLANGES

    - Tipo: wafer, montagem entre flanges, padrão estreito na API 6D;

    - Opções de elementos de retenção: Portinhola Simples (sem mola), Portinhola Simples (com mola), Dupla Portinhola (com dupla mola), Disco de Encosto (com mola simples), conforme solicitado;

    - Sob falha: totalmente fechada;

    - Conexão: Face lisa com ranhuras para montagem entre flanges face ressalto, conforme ANSI B.16.5;

    - Dimensões face a face conforme norma API 6D (padrão estreito);

    - Ação de abertura – pressão positiva no sentido do fluxo;

    - Ação de Fechamento:

      - Simples Portinhola – Contra fluxo;

      - Dupla Portinhola – Contra fluxo e dupla mola com ação independente, para fechamento das portinholas;

      - Disco de Encosto – Contra fluxo e mola simples com ação independente, para encosto do disco de fechamento.

    - Materiais construtivos:

      - Corpo: Aço Carbono ASTM A-216 Gr. WCB ou Aço Inoxidável ASTM A-351 Gr. CF8/CF8M, conforme solicitado;

      - Sede: Aço Carbono ASTM A-216 Gr. WCB ou Aço Inoxidável ASTM A-351 Gr. CF8/CF8M, conforme solicitado;

      - Portinholas: Aço Carbono ASTM A-216 Gr. WCB ou Aço Inoxidável ASTM A-351 Gr. CF8/CF8M, conforme solicitado;

      - Disco de encosto: Aço Carbono ASTM A-216 Gr. WCB ou Aço Inoxidável ASTM A-351 Gr. CF8/CFB8, conforme solicitado;

      - Vedação: BUNA-N;

      - Mancais: Aço Inoxidável ASTM A-351 Gr. CF8/CF8M;

      - Eixo: Aço Inoxidável AISI 302/304/316/410/420

      - Molas: Aço Inoxidável: AISI 302/304/316;

      - Parafusos: Aço Inoxidável: AISI 302/304/316;

      - Haste com olhal de içamento: Aço Inoxidável: AISI 302/304/316.

    - Fluido de operação: gás natural.

- OUTROS REQUISITOS

DA VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO WAFER ENTRE FLANGES

  - Marcação/identificação obrigatória na borda do corpo e ou em plaqueta metálica afixada na borda do corpo:

    - Nome do Fabricante;

    - Tipo;

    - Diâmetro Nominal;

    - Classe de Pressão;

    - Número de série;

    - Máxima Pressão diferencial, conforme solicitado.

  - DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA:

    - Certificados dos materiais construtivos.

    - Certificado de teste de estanqueidade.

  - GARANTIAS E ASSISTÊNCIA

    - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos ou falhas.

    - Suporte e Assistência Técnica no Brasil.

- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO

  - A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue;

  - O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;

  - A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega;

  - O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constantes na Nota Fiscal;

  - Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia;

  - O aceite do(s) produto(s) se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS.

- ANEXOS

  - Não aplicável.