ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

##### ÍNDICE DE REVISÕES

| # REV. | # DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ORIGINAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # ORIGINAL | # REV. A | # REV. B | # REV. C | # REV. D | # REV. E | # REV. F |
| # DATA: |  | # 23/11/2022 |  |  |  |  |  |  |
| # EXECUÇÃO: |  | # JOÃO LUIZ |  |  |  |  |  |  |
| # VERIFICAÇÃO: |  | # JOÃO LUIZ |  |  |  |  |  |  |
| # APROVAÇÃO: |  | # IOLANDO |  |  |  |  |  |  |

- DEFINIÇÕES

  - Cilindros de amostragem são amplamente utilizados para realização de coletas de amostras de gás natural e tendo em vista as rotinas de operação e manutenção realizadas na rede de distribuição de gás natural da SERGAS para monitoramento da concentração de odorante no gás (COG), nas quais frequentemente se faz necessária à coleta de amostras, em cilindros que garantam a estabilidade das mesas, para realização de analises cromatográficas, se faz necessária, portanto, a utilização de cilindros de amostragem com revestimento Sulfinert

- OBJETIVO

  - Esta especificação técnica tem por objetivo definir os critérios e fixar as condições exigíveis para compra Cilindros de Amostragem com Revestimento Sulfinert. Os materiais em epígrafe serão utilizados nas operações que envolvem coleta de amostras para análise e determinação da concentração do odorante na rede distribuição de gás natural da SERGAS.

- NORMAS E CÓDIGOS

  - O projeto, a fabricação e a construção dos Cilindros de Amostragem com Revestimento Sulfinert e acessórios deverão seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de aplicação e instalação a ser requerida.

    - Brasileiras

      - Não aplicável.

    - Internacionais

      - DOT-3A 1800;

  - Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados e resolvidos em comum acordo com a SERGAS.

- CARACTERÍSTICAS GERAIS

  - O Gás Natural a ser fornecido tem as seguintes características:

| CARACTERÍSTICAS | VALORES |
| --- | --- |
| UMIDADE | SECO |
| PARTICULADO | ISENTO |
| DENSIDADE RELATIVA AO AR (20° C) | 0,62 |
| TEMPERATURA MÉDIA (° C) | 28 |
| VISCOSIDADE (CP) | 0,011 |
| PESO MOLECULAR | 17,8 |

    - O gás natural distribuído pela SERGAS é previamente odorado com uma mistura de 70% de composto sulfurado cíclico (THT) e 30% de mercaptana (TBM), num teor de cerca de 15 mg/m3. Assim sendo, os materiais do equipamento que entrarão em contato direto com o gás devem ser resistentes a compostos a base de enxofre.

  - REQUISITOS GERAIS PARA O FORNECIMENTO DOS CILINDROS DE AMOSTRAGEM E ACESSÓRIOS;

Tabela 01: Descrição do Material

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| 1 | Cilindro para Amostragem com Duas Conexões em Aço Inoxidável 304L com Revestimento (interno e externo) em Sulfinert, conforme Norma DOT-3A 1800. Pressão de Trabalho de 1800 psig (124 bar), Temperatura de Trabalho -53 a 426 °C. Extremidades: Rosca NPT fêmea de 1/4". Volume interno 500 cm³. |
| 2 | Cilindro para Amostragem com Duas Conexões em Aço Inoxidável 304L com Revestimento (interno e externo) em Sulfinert, conforme Norma DOT-3A 1800. Pressão de Trabalho de 1800 psig (124 bar), Temperatura de Trabalho -53 a 426 °C. Extremidades: Rosca NPT fêmea de 1/4". Volume interno 1000 cm³. |
| 3 | Válvula agulha reta com castelo integral, série D, em aço inoxidável 316, conforme norma ASTM A182, haste não rotativa, em aço inoxidável 316, conforme ASTM A276 com ponta macia em PCTFE, pressão de trabalho de 3000 psig (206 bar), temperatura de trabalho -28 a 93 °C com o'ring em fluorcarbono FKM, coeficiente de vazão de 0,27, diâmetro do orifício de 0,156" (4 mm), extremidades: Rosca NPT macho de 1/4", manípulo tipo knob em alumínio anodizado na cor preta. |

- OUTROS REQUISITOS DOS CILINDROS DE AMOSTRAGEM E ACESSÓRIOS

  - CERTIFICAÇÃO

    - Certificado de estanqueidade dos cilindros;

  - GARANTIAS E ASSISTÊNCIA

    - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos ou falhas

    - Suporte e Assistência Técnica no Brasil

- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO

  - A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue;

  - O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;

  - A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega do material;

  - O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constante da Nota Fiscal.

  - Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia;

  - O aceite dos produtos se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS.

- ANEXOS

  - Não aplicável.