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1. DEFINIÇÕES 
1.1. Interface de comunicação HART-USB é um dispositivo que proporciona conexão entre instrumentos compatíveis com protocolo HART e um computador pessoal comum, através da porta USB.
	
2. OBJETIVO 
2.1. Definir os critérios que orientam o fornecimento de interface de comunicação HART-USB para realização de comissionamento, manutenção, diagnóstico, calibração ou aquisição de dados de instrumentos de medição das variáveis pressão, temperatura, vazão, nível, ponto de orvalho etc.

3. NORMAS E CÓDIGOS
3.1. O projeto, a fabricação e a construção da interface de comunicação HART-USB deverão seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de aplicação e instalação a ser requerida.
3.1.1. Brasileiras
3.1.1.1. ABNT NBR NM 60355-1 – Segurança de aparelhos elétricos e similares. Requisitos gerais.
3.1.1.2. NBR IEC 60529 – Graus de proteção providos por invólucros (Códigos IP).
3.1.2. Internacionais
3.1.2.1. IEC 61326-1 - Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements
3.2. Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados e resolvidos em comum acordo com a SERGAS. 

4. CARACTERÍSTICAS GERAIS
4.1. O GÁS NATURAL A SER FORNECIDO TEM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
4.1.1. Não aplicável 

4.2. REQUISITOS GERAIS PARA O FORNECIMENTO DA INTERFACE DE COMUNICAÇÃO
4.2.1. Compatível com sistema operacional Windows (versão Windows 7 ou superior).
4.2.2. Comunicação FSK (chaveamento em frequência) HART.
4.2.3. Conexões para a extremidade HART: 02 garras de prova.
4.2.4. Conexão Padrão USB Tipo-A.
4.2.5. Comprimento mínimo dos cabos: USB 0,80 metros e HART 0,80 metros.
4.2.6. Sinal de alimentação elétrica de saída na extremidade HART: 24 Vcc.
4.2.7. Carga resistiva de 250 Ohms integrada para comunicação.
4.2.8. Modem HART certificado.
4.2.9. Sistema energizado através da porta USB. Não necessita de alimentação externa.
4.2.10. Viabilidade de alimentar eletricamente o equipamento HART que se deseja comunicar.
4.2.11. Isolação elétrica entre instrumento e computador.
4.2.12. Compatível com qualquer programador/configurador/ferramenta HART com base FDT/DTM.
4.2.13. Incluso fornecimento de driver (caso necessário) para comunicação e reconhecimento do acessório através da porta USB.

5. OUTROS REQUISITOS DA INTERFACE (CABO) DE COMUNICAÇÃO HART-USB
5.1. CERTIFICAÇÃO
5.1.1. Não aplicável.

5.2. GARANTIAS E ASSISTÊNCIA
5.2.1. Garantia mínima de 03 (três) meses contra defeitos ou falha de fabricação.
5.2.2. Suporte e assistência técnica integral no Brasil.

6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO
6.1. A conferência deve ser feita pela SERGAS, mediante inspeção técnica no material entregue; 
6.2.  O material deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra; 
6.3. A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega; 
6.4.  Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definida pela Companhia; 
6.5.  A entrega do material deve ser feita no prazo estipulado em contrato, ou conforme deliberação da Companhia; 
6.6. Caso haja divergência do material recebido com a Nota Fiscal, o material deverá ser devolvido ao fornecedor; 
6.7. O custo do transporte e acondicionamento do material deve ser de responsabilidade do fornecedor sendo este finalizado no ato do recebimento e vistoria por profissionais capacitados ou pessoais adequadamente treinados; 
6.8. O material entregue deve estar em conformidade com a descrição definida no item 4;
6.9. A quantidade do material fornecido deve respeitar a solicitação feita pela gerência da SERGAS responsável pela aquisição do material; 

7. ANEXOS
7.1. Não aplicável.
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