ANEXO I -  ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

##### ÍNDICE DE REVISÕES

| # REV. | # DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 A | ORIGINAL REVISÃO GERAL DO DOCUMENTO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # ORIGINAL | # REV. A | # REV. B | # REV. C | # REV. D | # REV. E | # REV. F |
| # DATA: |  | # 31-08-2021 | # 25-06-2024 |  |  |  |  |  |
| # EXECUÇÃO: |  | # ALBERTO MAGNO | # AFONSO AGRA |  |  |  |  |  |
| # VERIFICAÇÃO: |  | # JOÃO FARIAS | # ALBERTO FILHO |  |  |  |  |  |
| # APROVAÇÃO: |  | # IOLANDO | # IOLANDO |  |  |  |  |  |

- DEFINIÇÕES

  - Interface de comunicação HART-USB é um dispositivo que proporciona conexão entre instrumentos compatíveis com protocolo HART e um computador pessoal comum, através da porta USB.

- OBJETIVO

  - Definir os critérios que orientam o fornecimento de interface de comunicação HART-USB para realização de comissionamento, manutenção, diagnóstico, calibração ou aquisição de dados de instrumentos de medição das variáveis pressão, temperatura, vazão, nível, ponto de orvalho etc.

- NORMAS E CÓDIGOS

  - O projeto, a fabricação e a construção da interface de comunicação HART-USB deverão seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de aplicação e instalação a ser requerida.

    - Brasileiras

      - ABNT NBR NM 60355-1 – Segurança de aparelhos elétricos e similares. Requisitos gerais.

      - NBR IEC 60529 – Graus de proteção providos por invólucros (Códigos IP).

    - Internacionais

      - IEC 61326-1 - Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements

  - Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados e resolvidos em comum acordo com a SERGAS.

- CARACTERÍSTICAS GERAIS

  - O GÁS NATURAL A SER FORNECIDO TEM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

    - Não aplicável

  - REQUISITOS GERAIS PARA O FORNECIMENTO DA INTERFACE DE COMUNICAÇÃO

    - Compatível com sistema operacional Windows (versão Windows 7 ou superior).

    - Comunicação FSK (chaveamento em frequência) HART.

    - Conexões para a extremidade HART: 02 garras de prova.

    - Conexão Padrão USB Tipo-A.

    - Comprimento mínimo dos cabos: USB 0,80 metros e HART 0,80 metros.

    - Sinal de alimentação elétrica de saída na extremidade HART: 24 Vcc.

    - Carga resistiva de 250 Ohms integrada para comunicação.

    - Modem HART certificado.

    - Sistema energizado através da porta USB. Não necessita de alimentação externa.

    - Viabilidade de alimentar eletricamente o equipamento HART que se deseja comunicar.

    - Isolação elétrica entre instrumento e computador.

    - Compatível com qualquer programador/configurador/ferramenta HART com base FDT/DTM.

    - Incluso fornecimento de driver (caso necessário) para comunicação e reconhecimento do acessório através da porta USB.

- OUTROS REQUISITOS DA INTERFACE (CABO) DE COMUNICAÇÃO HART-USB

  - CERTIFICAÇÃO

    - Não aplicável.

  - GARANTIAS E ASSISTÊNCIA

    - Garantia mínima de 03 (três) meses contra defeitos ou falha de fabricação.

    - Suporte e assistência técnica integral no Brasil.

- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO

  - A conferência deve ser feita pela SERGAS, mediante inspeção técnica no material entregue;

  - O material deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;

  - A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega;

  - Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definida pela Companhia;

  - A entrega do material deve ser feita no prazo estipulado em contrato, ou conforme deliberação da Companhia;

  - Caso haja divergência do material recebido com a Nota Fiscal, o material deverá ser devolvido ao fornecedor;

  - O custo do transporte e acondicionamento do material deve ser de responsabilidade do fornecedor sendo este finalizado no ato do recebimento e vistoria por profissionais capacitados ou pessoais adequadamente treinados;

  - O material entregue deve estar em conformidade com a descrição definida no item 4;

  - A quantidade do material fornecido deve respeitar a solicitação feita pela gerência da SERGAS responsável pela aquisição do material;

- ANEXOS

  - Não aplicável.