ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

##### ÍNDICE DE REVISÕES

| # REV. | # DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 A | ORIGINAL REVISÃO GERAL DO DOCUMENTO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # ORIGINAL | # REV. A | # REV. B | # REV. C | # REV. D | # REV. E | # REV. F |
| # DATA: |  | # 18/09/2023 | # 23/04/2026 |  |  |  |  |  |
| # EXECUÇÃO: |  | # AFONSO AGRA | # AFONSO AGRA |  |  |  |  |  |
| # VERIFICAÇÃO: |  | # ALBERTO FILHO | # ALBERTO FILHO |  |  |  |  |  |
| # APROVAÇÃO: |  | # IOLANDO | # IOLANDO |  |  |  |  |  |

- DEFINIÇÕES

  - analisador TRANSMISSOR DE PONTO DE ORVALHO PARA INSTALAÇÃO EM PROCESSO É UM INSTRUMENTO ANALÍTICO A SER INSTALADO EM TOMADAS DE TUBULAÇÕES QUE OPERAM COM FLUIDO GÁS NATURAL, VISANDO MONITORAR a temperatura na qual o vapor de água em suspensão NO GÁS NATURAL inicia A CONDENSAÇÃO.

- OBJETIVO

  - Esta especificação técnica visa estabelecer as condições mínimas exigíveis para a aquisição de analisador transmissor de ponto de orvalho para instalação em processo. O material em epígrafe será utilizado para medição do ponto de orvalho de água no gás natural distribuído pela SERGAS.

- NORMAS E CÓDIGOS

  - O projeto, a fabricação e a construção do analisador transmissor de ponto de orvalho para instalação em processo deverão seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de aplicação e instalação a ser requerida.

    - Brasileiras

      - N/A

  - Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados pelo Projetista e resolvidos em comum acordo com a Gerência de Engenharia da SERGAS.

- CARACTERÍSTICAS GERAIS

  - O Gás Natural a ser fornecido tem as seguintes características:

    - Não Aplicável.

  - REQUISITOS GERAIS PARA O FORNECIMENTO DE ANALISADOR TRANSMISSOR DE PONTO DE ORVALHO PARA INSTALAÇÃO EM PROCESSO

    - Tipo: instalação em linha (processo).

    - Aplicação: ponto de orvalho de água.

    - Fluido de operação: gás natural.

    - Material de fabricação: aço inoxidável AISI 304 ou 316.

    - Tipo de sensor: Capacitivo.

    - Proteção do sensor: Filtro sinterizado metálico.

    - Faixa de medição: -100 a +20 dp°C, ou mais abrangente.

    - Resolução: 1 dp°C, ou melhor.

    - Exatidão: ±2 dp°C, ou melhor.

    - Conexão ao processo:

      - Opção 1: Rosca ASME B1.20.1 (NPT), DN 1/4", 1/2" ou 3/4".

      - Opção 2: O.D. 1/4” ou 3/8”.

    - Faixa de alimentação elétrica: 9 Vcc até 24 Vcc a 02 fios, ou mais abrangente.

    - Sinal de saída analógico: 4-20mA a 02 fios.

    - Alimentação elétrica e sinal de saída devem transitar pelo mesmo par de condutores, sem a necessidade de instalação de barreiras de segurança intrinsicamente seguras.

    - Configuração via: IHM, Modbus (RS-485) ou HART.

    - Resistência mínima à pressão: 15 bar.

    - Proteção contra ingresso mínima: IP65.

    - Fornecimento incluso de célula de amostragem, caso aplicável.

- OUTROS REQUISITOS DO ANALISADOR TRANSMISSOR DE PONTO DE ORVALHO PARA INSTALAÇÃO EM PROCESSO

  - CERTIFICAÇÃO

    - Todos os Manômetros devem

    - Certificado de calibração de rastreável NIST ou, alternativamente, certificado de calibração em laboratório acreditado pela RBC (CGCRE/INMETRO), com escopo de acreditação para instrumentos de medição da grandeza umidade, com método de calibração por comparação contra higrômetro de ponto de orvalho de referência.

    - Certificado de classificação de área para operação nas zonas 1 e 2, modalidade intrinsicamente seguro ou à prova de explosão.

    - Manual de operação e manutenção, em idioma português ou inglês.

  - GARANTIAS E ASSISTÊNCIA

    - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos ou falhas;

    - Suporte e Assistência Técnica no Brasil

- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO

  - A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue;

  - O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;

  - A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega do material;

  - O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constante da Nota Fiscal;

  - Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia;

  - O aceite do(s) produto(s) se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS.

- ANEXOS

  - Não aplicável.