ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

##### ÍNDICE DE REVISÕES

| # REV. | # DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ORIGINAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # ORIGINAL | # REV. A | # REV. B | # REV. C | # REV. D | # REV. E | # REV. F |
| # DATA: |  | # 23-04-2026 |  |  |  |  |  |  |
| # EXECUÇÃO: |  | # AFONSO |  |  |  |  |  |  |
| # VERIFICAÇÃO: |  | # ALBERTO |  |  |  |  |  |  |
| # APROVAÇÃO: |  | # IOLANDO |  |  |  |  |  |  |

- DEFINIÇÕES

  - TRANSMISSOR INDICADOR DE TEMPERATURA É UM INSTRUMENTO INDUSTRIAL QUE MEDE A TEMPERATURA POR MEIO DE UM SENSOR eCONVERTE ESSE VALOR EM UM SINAL PADRONIZADO PARA ENVIO A SISTEMAS DE CONTROLE, AO MESMO TEMPO em que EXIBE LOCALMENTE A LEITURA EM UM VISOR INTEGRADO. ASSIM, ELE COMBINA AS FUNÇÕES DE MEDIÇÃO, TRANSMISSÃO E INDICAÇÃO EM UM ÚNICO DISPOSITIVO, SENDO AMPLAMENTE UTILIZADO PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.

- OBJETIVO

  - Esta especificação técnica tem por objetivo definir os critérios e fixar as condições exigíveis para compra do transmissor indicador de temperatura. O material em epígrafe será utilizado para monitorar remotamente a temperatura da sonda de amostragem aquecida do cromatógrafo instalado na Eneva.

- NORMAS E CÓDIGOS

  - O projeto, a fabricação e a construção do transmissor indicador de temperatura deverão seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de aplicação e instalação a ser requerida.

    - Brasileiras

      - ABNT NBR 13773 – Termorresistência industrial de platina

    - Internacionais

      - ASME B1.20.1.

  - Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados e resolvidos em comum acordo com a SERGAS.

- CARACTERÍSTICAS GERAIS

  - O Gás Natural a ser fornecido tem as seguintes características:

    - Não aplicável.

  - REQUISITOS GERAIS PARA O TRANSMISSOR INDICADOR DE TEMPERATURA

    - Princípio de medição: termorresistência, ou seja, variação na resistência elétrica (saída) em função da mudança de temperatura (entrada).

    - Composto de sensor + unidade eletrônica.

    - Indicação visual local: através de LCD, com opção de inversão da leitura.

    - Montagem: em poço termométrico, sem restrição de posição.

    - Fluido de trabalho: gás natural.

    - Material do elemento sensor: platina (PT100).

    - Material do invólucro: Aço Inoxidável ou alumínio.

    - Material da haste (bainha): Aço inoxidável.

    - Dimensões da haste (bainha): diâmetro de 6 mm e comprimento de 60 mm.

    - Conexão ao processo: 1/4” NPT ASME B1.20.1 macho (Aço inoxidável AISI 316/316L), com conexão sextavada macho para encaixe de chave.

    - Faixa de alimentação elétrica: 12 Vdc até 28 Vdc, a 02 fios, ou mais abrangente;

    - Sinal de saída: 4 a 20 mA analógico a 02 fios;

    - Alimentação elétrica e sinal de saída devem transitar pelo mesmo par de condutores;

    - Conexão elétrica: 1/2" NPT ASME B1.20.1 fêmea.

    - Faixa de medição calibrada: -50°C (LRV) a 150°C (URV), ou mais abrangente.

    - Classe de exatidão: B, ou melhor.

    - Sensibilidade: 0,385 Ω/°C.

    - Proteção contra ingresso mínima: IP-65.

    - Informações gerais sobre o instrumento contidas em plaqueta de identificação fabricada em Aço inoxidável, ou, alternativamente, gravadas em relevo no invólucro do instrumento;

- OUTROS REQUISITOS DO TRANSMISSOR INDICADOR DE TEMPERATURA

  - CERTIFICAÇÃO

    - Todos os Manômetros devem

    - Certificado de classificação de área para operação nas zonas 1 e 2, intrinsicamente seguro ou à prova de explosão.

    - Manual de instalação/operação.

    - Certificado de calibração de fábrica ou, alternativamente, em laboratório rastreável à RBC (CGCRE/INMETRO) na grandeza temperatura.

  - GARANTIAS E ASSISTÊNCIA

    - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos ou falhas

    - Suporte e Assistência técnica no Brasil

- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO

  - A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue;

  - O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;

  - A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega do material;

  - O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constante da Nota Fiscal.

  - Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia;

  - O aceite do(s) produto(s) se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS.

- ANEXOS

  - Não aplicável.