ANEXO I -  ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

##### ÍNDICE DE REVISÕES

| # REV. | # DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 A B B B C D E | ORIGINAL ALTERAÇÃO DE PINTURA DE ACORDO COM A PS_151: ITEM 6.1 ALTERAÇÃO NO ITEM 4 ESPECIFICAÇÕES ALTERAÇÃO NO CABEÇALHO E INSERIDO O ITEM 5 MATERIAIS COMPLEMENTADO O ITEM 6.1 PINTURA DE ACABAMENTO ALTERAÇÃO DA NUMERAÇÃO A PARTIR DO ITEM 4.8 INSERIDO ITENS 3.2, 4.2, 5.1 E AJUSTES TEXTUAIS ALTERAÇÃO NO ITEM 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # ORIGINAL | # REV. A | # REV. B | # REV. C | # REV. D | # REV. E | # REV. F |
| # DATA: |  | # 02-07-2014 | # 27-08-2015 | # 15-09-2015 | # 19-01-2018 | # 19-05-2020 | # 09-04-2025 |  |
| # EXECUÇÃO: |  | # LUAM | # DISLEY | # GAZZANEO | # THIAGO | # GAZZANEO | # JOAO FARIAS |  |
| # VERIFICAÇÃO: |  | # GAZZANEO | # GAZZANEO | # DISLEY | # VICTOR | # VICTOR | # JOAO FARIAS |  |
| # APROVAÇÃO: |  | # GUSTAVO | # GUSTAVO | # GUSTAVO | # GUSTAVO | # GUSTAVO | # THIAGO |  |

- DEFINIÇÕES

  - Válvula que em caso de falha, ou seja, picos de sobre pressão, abre-se de imediato, descarregando o fluido pressurizado para atmosfera e possibilitando o alívio parcial da pressão, fechando-se imediatamente e cessando por completo a descarga para atmosfera quando restaurado os parâmetros admitidos da pressão a montante.

- OBJETIVO

  - Definir os critérios que orientam o fornecimento de VÁLVULAS DE ALÍVIO PARCIAL DE PRESSÃO, para gás natural, além de estabelecer mecanismos e procedimentos que visam garantir a conformidade com as normas aplicáveis.

- NORMAS E CÓDIGOS

  - ESPECIFICAÇÕES

    - Tipo: auto operada ou piloto operada, conforme solicitado

    - Fluido: Gás Natural

    - Sob falha: fechada

    - Conexões: ver tabela

    - Condição de Operação: ver tabela

|  | PE max. (bar) | Faixa de ajuste (bar) | Temperatura de operação ( °C ) | Conexões | Posição de Montagem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auto Operada | 20 | 0,90 – 7,00 | -20 a 60 | ROSCA | Vertical ou Horizontal |
|  |  | 2,00 – 12,00 |  |  |  |
|  |  | 0,20 – 14,00 |  |  |  |
| Piloto Operada | 45 | 0,70 - 45 | -20 a 60 | FLANGE | Vertical ou Horizontal |

    - Classe de Pressão

    - 150 para PE max. ≤ 20 bar

    - 300 para 20 < PE max.≤ 45 bar

    - Pressão Máxima (PE max): conforme solicitado

    - Faixa de Ajuste: conforme solicitado

    - Conexões:

      - Rosca: NPT conforme ANSI B 1.20.1

        - Diâmetros: ½”, ¾”, ¾”x1”, 1”, conforme solicitado

      - Flangeada: Face ressalto, conforme norma ANSI B16.5

        - Diâmetros: 1”, 2”, 3”, 4”, 6” conforme solicitado

    - Precisão de disparo: 1,0%

    - Vedação: conforme classe VI da ANSI B 16.10, tabela 2

  - O projeto, a fabricação e a construção de válvulas de alívio parcial de pressão devem seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de aplicação e instalação a ser requerida.

    - Brasileiras

      - Não aplicável.

    - Petrobrás

      - N-442 – Pintura Externa de Tubulação

    - Internacionais

      - ANSI B16.5 – Flange Standard

      - ANSI B16.1 – Cast Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings

      - ANSI B1.20.1 – Pipe Threads, General Purpose, Inch

  - Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados e resolvidos em comum acordo com a SERGAS.

- CARACTERÍSTICAS GERAIS

  - MATERIAIS

    - Corpo: aço carbono ASTM A-216 Gr WCB

    - Internos metálicos: AÇO INOX

    - Diafragma: BUNA N

    - Elastômetros: BUNA N

    - Plaqueta de Identificação contendo:

      - Nome do Fabricante

      - Modelo

      - Número de Série

      - Diâmetro Nominal das Conexões

      - Pressão Máxima: PE max.

      - Pressão de Saída: (Faixa de Ajuste)

      - Diâmetro da Sede:

  - O GÁS NATURAL A SER FORNECIDO TEM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

| CARACTERÍSTICAS | VALORES |
| --- | --- |
| UMIDADE | SECO |
| PARTICULADO | ISENTO |
| DENSIDADE RELATIVA AO AR (20° C) | 0,62 |
| TEMPERATURA MÉDIA (° C) | 28 |
| VISCOSIDADE (CP) | 0,011 |
| PESO MOLECULAR | 17,8 |

  - REQUISITOS GERAIS PARA O FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE ALÍVIO PARCIAL DE PRESSÃO

    - Ter passagem plena quando aberta e fechamento totalmente estanque;

    - Possibilitar o acesso às peças internas para manutenção sem a necessidade de retirar o corpo da válvula da linha (top entry)

- OUTROS REQUISITOS DAS VÁLVULAS DE ALÍVIO PARCIAL DE PRESSÃO

  - Pintura com tinta de fundo conforme norma PETROBRAS N–442, Condição 1. Acabamento em cor CINZA CLARO (Notação Munsell N 6.5)

  - CERTIFICAÇÃO

    - As válvulas de alívio de parcial de pressão devem ser fornecidas com os respectivos certificados de teste de estanqueidade e regulagem.

  - MANUAL

    - Deve ser fornecido o manual de operação em português.

  - GARANTIAS E ASSISTÊNCIA

    - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos e falhas.

    - Suporte e Assistência Técnica no Brasil.

- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO

  - A conferência deve ser feita pela SERGAS, mediante inspeção técnica no material entregue;

  - O material deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;

  - O material deve ser fornecido devidamente embalado em caixa de madeiras e preenchida com material acolchoado de amortecimento.

  - A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega;

  - Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definida pela Companhia;

  - A entrega do material deve ser feita no prazo estipulado em contrato, ou conforme deliberação da Companhia;

  - Caso haja divergência do material recebido com a Nota Fiscal, o material deverá ser devolvido ao fornecedor;

  - O custo do transporte e acondicionamento do material deve ser de responsabilidade do fornecedor sendo este finalizado no ato do recebimento e vistoriado por profissionais capacitados ou pessoais adequadamente treinados;

  - O material entregue deve estar em conformidade com a descrição definida no item 2.1;

  - A quantidade do material fornecido deve respeitar a solicitação feita pela gerência da SERGAS responsável pela aquisição do material.

- ANEXOS

  - Não se aplica