ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

##### ÍNDICE DE REVISÕES

| # REV. | # DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 A B C | ORIGINAL REVISADO ESTRUTURA E FORMATAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DO OBJETO. ALTERAÇÃO NOS ITENS 2.1, 3.1, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8 E 4.2.9. INSERÇÃO DA TABELA DE CARACTERÍSTICAS. ALTERADOS VALORES NA TABELA DE CARACTERÍSTICAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # ORIGINAL | # REV. A | # REV. B | # REV. C | # REV. D | # REV. E | # REV. F |
| # DATA: |  | # 05/07/2013 | # 12/11/2018 | # 03/09/2021 | # 19/01/2023 |  |  |  |
| # EXECUÇÃO: |  | # DAVSON | # AFONSO | # GAZZANEO | # AFONSO |  |  |  |
| # VERIFICAÇÃO: |  | # ALBERTO | # ALBERTO | # JOÃO LUIZ | # ALBERTO |  |  |  |
| # APROVAÇÃO: |  | # GUSTAVO | # IOLANDO | # IOLANDO | # IOLANDO |  |  |  |

- DEFINIÇÕES

  - BATERIA ESTACIONÁRIA, TAMBÉM CONHECIDA COMO BATERIA DE CICLO PROFUNDO, É UMA BATERIA CONSTRUÍDA DE FORMA SEMELHANTE A UMA BATERIA AUTOMOTIVA, PORÉM COM MAIOR CAPACIDADE DE DESCARGA.

- OBJETIVO

  - Esta especificação técnica tem por objetivo definir os critérios e fixar as condições exigíveis para aquisição de baterias estacionárias seladas de 12V 115 Ah, 12V 70 Ah e 12 V 18 Ah. Os materiais em epígrafe serão utilizados nos sistemas autônomos fotovoltaicos de alimentação elétrica da rede de distribuição de gás natural da SERGAS.

- NORMAS E CÓDIGOS

  - O projeto, a fabricação e a construção de baterias estacionárias de 12V 115 Ah / 12V 70 Ah e 12V 18 Ah deverão seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de aplicação e instalação a ser requerida.

    - Brasileiras

      - Não aplicável.

    - Internacionais

      - Não aplicável.

  - Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados e resolvidos em comum acordo com a SERGAS.

- CARACTERÍSTICAS GERAIS

  - O Gás Natural a ser fornecido tem as seguintes características:

    - Não aplicável.

  - REQUISITOS GERAIS PARA O FORNECIMENTO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS

    - Bateria Estacionária;

    - Grades de liga chumbo-cálcio laminado-expandida;

    - Placas espessas de alta densidade com separadores de polietileno em forma de envelope com alta resistência mecânica;

    - Caixa e tampa de polipropileno de alta resistência a impactos com tampas seladas por fusão do material, sem possibilidade de apresentar vazamentos;

    - Sistema de respiro com filtro antichama e indicador de teste que permite imediata visualização das condições da bateria para teste orientando do seu diagnóstico;

    - Capacidades / Tipo: Conforme tabela abaixo.

    - Dimensões Máximas: conforme tabela abaixo.

    - Peso máximo: conforme tabela abaixo.

    - Terminais elétricos: conforme tabela abaixo.

| Tipo | Valores Máximos |  |  |  | Tipo de Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensões (mm) |  |  | Peso |  |
|  | Comprimento | Largura | Altura | (Kg) |  |
| 12 V - 115 Ah | 330 | 175 | 240 | 28,0 | Roscado macho com porca e arruela. |
| 12 V - 70 Ah | 250 | 175 | 175 | 15,0 | Olhal com parafuso, porca e arruela. |
| 12 V - 18 Ah | 185 | 80 | 170 | 6,0 | Roscado fêmea com parafuso e arruela, ou alternativamente, olhal com parafuso, porca e arruela. |

- OUTROS REQUISITOS DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS

  - CERTIFICAÇÃO

    - Todos os Manômetros devem

    - Não aplicável.

  - GARANTIAS E ASSISTÊNCIA

    - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos ou falhas

    - Suporte e Assistência Técnica no Brasil

- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO

  - A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue;

  - O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;

  - A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega do material;

  - O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constantes na Nota Fiscal.

  - Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia;

  - O aceite do(s) produto(s) se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS.

- ANEXOS

  - Não aplicável.